ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: ПАРКИНГ №1, ПАРКИНГ №2, ПАРКИНГ №3, СГРАДА ЗА ОХРАНА КЪМ ПАРКИНГ №1, СГРАДА ЗА ОХРАНА КЪМ ПАРКИНГ №2 И ПРИЛЕЖАЩА ИНФРАСТРУКТУРА

I. Обща част

Настоящият проект е разработен на основание възлагане от  инвеститора, ВиК заснемане и проект по част пътна.

Обекта се намира в гр. София  и  представлява три броя  паркинги на  Летище София – Терминал II.

При проектирането са спазени:

- Наредба №І-з-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Паркинг  Р2

-  площ 15244 кв. м със зелените площи, асфалтобетонови настилки – 12310 кв.м.

- ситуирани са 497 паркоместа за леки автомобили, спазвайки изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.

Паркинг Р1

- площ 11774 кв. м със зелени площи, асфалтобетонови настилки – 10950 кв.м

- с капацитет 422 паркоместа, с вход-изход от/към съществуващия път към покрития паркинг.

Паркинг Р3

- площ 4450 кв. м, със зелени площи, асфалтобетонови настилки – 3328 кв.м

- с капацитет 126 паркоместа, с вход-изход от/към съществуващия служебен път, северно от имота на ДП РВД.

Зелените площи се оттичат извън асфалтираните паркинги.

II. Техническа част

А. Водопровод

А.1. Захранването с вода за питейно-битови нужди на двата      фургона на паркинг Р2 и един на паркинг Р1 става от съществуващия  водопровод т.66 и ОРЗ с Ф150.

А.2. Вода за ПП нужди за Паркинг Р2 - ползваме двата съществуващи ПХ70/80 и два новопроектирани ПХ 70/80.

За паркинг Р1 – предвиждаме два нови хидранта, които ще се захранят от ПП водопровод преминаващ през паркинга.

За паркинг Р3 един ПП хидрант, който ще се захрани от ПП водопровод след водомерната шахта в ел. подстанцията.

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОЖАРНА ОПАСНОСТ,  съгласно  НАРЕДБА № ІЗ – 1971

1. ОБЕКТ „3 БР. ОТКРИТИ ПАРКИНГИ“ В М. „ЛЕТИЩЕН КОМПЛЕКС СОФИЯ“ се отнася към:

- клас на функционална пожарна опасност – Ф5;

- подклас на функционална пожарна опасност – Ф5.2;

- категорията по пожарна безопасност - строежът се приравнява към категория по пожарна опасност -  Ф5В.

За офис сградите съгласно  НАРЕДБА № ІЗ – 1971 не се изисква вода за вътрешно и външно пожарогасене.

Външно водоснабдяване за пожарогасене

Необходимият разход на вода за външно пожарогасене на обекта и за 3-те паркинги е 10 l/s, съгласно чл. 177 от Наредба № Iз – 1971 и се реализира посредством 9 бр. надземни пожарни хидранти  ПХ 70/80 и СК Ф80 монтирани на водопровод ф90, както следва:

- Паркинг P2 – 2 бр. съществуващи и СК Ф80 и 1 бр. новопроектирани ПХ 70/80 и СК Ф80;

- Паркинг P1 – 2 бр. новопроектирани  ПХ 70/80 и СК Ф80;

- Паркинг P3 – 1 бр. ПХ 70/80 и СК Ф80 и 1 бр. новопроектиран ПХ 70/80 и СК Ф80

Освен това има  2 бр. съществуващи ПХ 70/80 и СК Ф80 извън територията на обекта, в непосредствена близост до границите на паркингите.

Б.Канализация

Б.1.Дъждовната вода от паркинг Р1 отвеждаме в съществуващия  водосток, от паркинг Р2 – по естествения терен към езерото в ландшафтното устройство, а от паркинг Р3 - в канализацията на подстанцията и от там в уличната.

Преди включването на дъждовната вода в езерото и уличната  канализация  предвиждаме да премине през АСО Oleopass NS20-200 SF2000N 4бр. и  АСО Oleopass P-X NS10-150, съответно за Р1, Р2 и Р3.

Б.2.Отпадната фекално-битова вода от трите фургона (два на паркинги Р2 и  един на паркинг Р1) чрез препомпване в съществуващата Рш за битови води  на паркинг Р2 и същ. Рш в зелената площ за паркинг Р1.

Дъждовното водно количество за паркингите  се изчислява по следната формула:

Q д = q ор .. F = 402.0,9.12310.10-4  = 445,37 l/s –паркинг Р2

Q д = q ор .. F = 402.0,9.10950.10-4  = 396,17 l/s –паркинг Р1

Q д = q ор .. F = 402. 0,9. 3328.10-4  = 120,40 l/s –паркинг Р3

Дъждовни водни количества:

Паркинг Р2 - 445,37л/с----- Oleopass NS20-200 SF2000N- 2бр.

Паркинг Р3 - 120,40л/с----- Oleopass P-X NS10-150 – 1бр.

Паркинг Р1 – 396,94л/с----- Oleopass NS20-200 SF2000N- 2бр.

-----------------

Общо -  961,36л/с

Съставил:…………..............

(инж. К. Киров)