| Експ. писмо №: . . . . . . . . . . . . |  |  |  | ОРИГИНАЛ #### ЕКЗ. ___/___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПЛАН - СХЕМА |  |  |  |  |
| ОБЕКТ: |  | ,,Мини Марица - изток” ЕАД |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – реконструкция на автопът "с.Koнстантиновец - с.Любеново". |  |  |
| ЧАСТ: |  | ВиК - ПУП |  |  |
| ФАЗА: |  | Окончателен проект |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ,,Мини Марица - изток” ЕАД |  |  |
| ДОКУМЕНТ: |  | Обяснителна записка |  |  |
| ИНДЕКС: |  | 21-491-18-WSS-N-001 |  |  |
| РЕВИЗИЯ: |  | 0 |  |  |
|  |  | Р-Л ПРОЕКТ: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |  | /инж. Георги Радевски/ |  |
|  |  | Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |  | /инж. Кристина Маринкова/ |  |
| Октомври 2021 София |  |  |  |  |

| СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | инж. Лушка Генчева | - проектант | ………………… |
| 2. | инж. Силвия Джонгова | - проектант | ………………… |
| СПИСЪК НА СЪГЛАСУВАЛИТЕ |  |  |  |
| 1. | част „Геодезия“ | инж. Лидия Комитова | ………………… |

| СЪДЪРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обяснителна записка......................................................................................................... | 3 |

| СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ### Наименование на чертежа | Мащаб | Инвентарен № |
| 1. | План схема на водопровода | 1:1000 | 21-491-18-WSS-D-001_0 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1 . Общи данни

Настоящият проект се изготвя въз основа на възлагателно писмо № ПНО-07-039/10.04.2014г. на „Мини Марица-изток” ЕАД.

Основание за изработване на план-схемите на инженерни мрежи за с. Любеново ни дава Заповед № РД-02-15-167/21.12.2015г. на МРРБ и одобрено задание за изработване на проекта за обект Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора, и одобрен проект „Изместване на път от републиканската пътна мрежа III-554 „Раднево-Гълъбово“. Реконструкция на водопровод през с. Любеново.“

Настоящата План-схема на водопровода  се изготвя въз основа на работен проект по част “Пътна” и част „Геодезия“.

2. Цел и задачи

Целта на този проект е да се състави план схема на водопроводите в засегнатият участък с ясно изразени граници на изместване на водопровода, новите съоръжения (шахти), отстояния от други подземни комуникации и пътни елементи, сервитутни зони.

На изготвените ВиК схеми са отразени съществуващите водопроводи, които се експлоатират от „ВиК“ ЕООД – Стара Загора и които попадат в обхвата на настоящия проект.

Трасето на тръбопровода в разглежданият участък е одобрено със Становище изх.№ ТО-СП-139/19.04.2018г съгласно Одобрен проект за: Изместване на път от републиканската пътна мрежа III-554 „Раднево-Гълъбово“. Реконструкция на водопровод през с. Любеново.

3. Описание

Съществуващият външен водопровод е изпълнен от HDPE тръби Ф225 от Помпена станция „Любеново“ до съществуващият спирателен кран до ж.п. Линията „Симеоновград - Нова Загора“, след който продължава с етернитови тръби Ф300 до съществуващ калник при р. Сазлийка. Преминаването през реката е изпълнено от тръби HDPE Ф160, окачени върху конзоли по съществуващия мост. Над реката водопроводът е защитен от атмосферни влияния посредством минерална вата и обшивка от ламарина.

Началната точка на подменяният участък на водопровода е от новопроектирана шахта въздушник в близост до регулационната линия на с. Любеново. Трасето на водопровода ще преминава от лявата страна на новия път (по посока нарастващия километраж) и по Локални платна 2 и 4. Крайната точка на водопровода е съществуваща точка след моста на р. Сазлийка.

Новопроектираният водопровод се предвижда да се изпълни от тръби Ф225 HDPE, положени под новия асфалтов път на минимална дълбочина 1.50 m над теме тръба и хоризонтално отстояние от бордюрната линия 1.00 m, съгласно изискванията на Наредба №8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

В участъка на моста тръбите се полагат на анкерирани към конструкцията на моста конзоли и с изолация от минерална вата с фолио.

Участъкът от тръбопровода от Помпена станция до новопроектираната шахта въздушник се намира в не урбанизирана територия. Сервитутът на този участък влиза в сервитута на пътя съгласно Наредба № рд-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания, Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, чл. 4, чл. 5, ал. 1, т. 1, чл. 6, чл. 16 и чл. 17, т. 1, I. Водопроводи/мрежи, т.1 Водопроводи, с диаметър/размер на водопроводадо 1500 mm вкл., размер на сервитутната ивица: ивица по трасето с широчина 6 m.

Сервитутът на участъкът от тръбопровода в урбанизираната територия се определя от чл.112 (1) от Закона за Водите, според който се определят сервитутни ивици с размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията, увеличен с 60 см.

Съставил: ...............................………..

/инж. Лушка Генчева /