| Експ. писмо №: . . . . . . . . . . . . |  |  |  | ОРИГИНАЛ #### ЕКЗ. ___/___ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### ПЛАН - СХЕМА |  |  |  |  |
| ОБЕКТ: |  | ,,Мини Марица - изток” ЕАД |  |  |
| ПОДОБЕКТ: |  | Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – реконструкция на автопът "с.Koнстантиновец - с.Любеново". |  |  |
| ЧАСТ: |  | Електро(кабелна линия НН) - ПУП |  |  |
| ФАЗА: |  | Окончателен проект |  |  |
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: |  | ,,Мини Марица - изток” ЕАД |  |  |
| ДОКУМЕНТ: |  | Обяснителна записка |  |  |
| ИНДЕКС: |  | 21-491-18-ELE-N-002 |  |  |
| РЕВИЗИЯ: |  | 0 |  |  |
|  |  | Р-Л ПРОЕКТ: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |  | /инж. Георги Радевски/ |  |
|  |  | Р-Л НАПРАВЛЕНИЕ: | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |
|  |  |  | /инж. Кристина Маринкова/ |  |
| Октомври 2021 София |  |  |  |  |

| СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | инж. Венцислав Кончев | - проектант | ………………… |
| 2. | инж. Жулиета Георгиева | - проектант | ………………… |
| СПИСЪК НА СЪГЛАСУВАЛИТЕ |  |  |  |
| 1. | част „Геодезия“ | инж. Лидия Комитова | ………………… |

| СЪДЪРЖАНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обяснителна записка......................................................................................................... | 3 |

| СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИТЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ### Наименование на чертежа | Мащаб | Инвентарен № |
| 1. | План схема на кабелна линия НН в с. Любеново | 1:1000 | 21-491-18-ELE-D-002_0 |

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

1 . Обща част

Основание за изготвяне на План-схема за инженерни мрежи (кабелна линия НН) в с.Любеново:

- Възлагателно писмо № ПНО-07-039/10.04.2014г. на „Мини Марица-изток” ЕАД,

- Заповед № РД-02-15-167/21.12.2015г. на МРРБ и одобрено задание за изработване на проекта за обект Изместване на път III-554 „Раднево – Гълъбово“ от км 29+830 до км 34+980 – изграждане на нов участък, засягащ землищата на с. Бели бряг, с. Любеново и с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора,

- Одобрен проект „Изместване на път от републиканската пътна мрежа III-554 „Раднево – Гълъбово. Изместване на мрежа НН извод "Б", ТП "ТКЗС", в с.Любеново общ.Раднево“

2. Цел и задачи

Целта на настоящата План-схема е ситуиране на съществуващата мрежа НН и новопроектираната кабелна лаиния в с.Любеново; определяне на сервитутните зони и отстояния от други комуникации и пътни елементи.

3. Съществуващо положение

В пределите на с. Любеново, новото трасе на пътя Раднево – Гълъбово засяга съществуваща въздушна линия ниско напрежение (мрежа НН) собственост на Eлектроразпределение ЮГ АД (ЕР ЮГ EVN група). Съществуващата въздушна мрежа НН в засегнатия участък ще бъде демонтирана и заменена с кабелно захранване от същият извод „Б” на трафопост „ТКЗС” 20/0,4kV 180kVA.

4. Основни характеристики на новопроектираната кабелна линия НН

Кабелната линия НН ще се изпълни чрез кебли 0,6/1kV, както и стомана поцинкована Ø10mm за заземяване, положени в кабелна канална система под тротоара и банкета, от западната страна на новия път ІІІ-554.

Кабелната линия е разположена в сервитута на новия път ІІІ-554 гр. Раднево – гр. Гълъбово.

Преминаването на кабелната линия под съществуващата ж.п. линия се извършва чрез хоризонтален сондаж със стоманени поцинковани тръби. Дълбочината на хоризонталния сондаж е 1700mm, в съответствие с изискванията на Наредба № 58 от 2.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт, Чл. 87. Кабелните линии, пресичащи железопътните линии, се защитават с тръба или канална мрежа, като горната им повърхност е на дълбочина най-малко 1700 mm от глава релса.

Преминаването на кабелното трасе през река Съзлийка се извършва по моста в стоманени поцинковани тръби.

При полагането на кабелната линия НН са спазени изискванията на:

- Наредба №8/1999 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, чл.6 Приложение 1 – Най-малкото хоризонтално светло разстояние от непроходим инсталационен колектор:

-	бордюрна линия - 1,0m,

-	съобщителен кабел - 0,20m,

-	ж.п. линия - 3m

и чл.6 Приложение 2 – Най-малките светли вертикални разстоятия при пресичане, между непроходим инсталационен колектор и водопровод са 0,2m.

Максималният размер на сервитута на кабелната линия НН е определен от Наредба №16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти:

Приложение към чл.7,ал.1, т1. - Минимални размери на сервитутните зони за енергийни обекти;  II Линейни обекти т.17 - Електрически съоръжения в непроходими колектори и

канални системи; В канални системи: по 2 m от външната страна на стените на шахтите и тръбния масив, но не по-малко от 2,5 m от двете страни на кабела или снопа.

Поради стеснените условия на терена е приложим чл. 7ал. (2) - С подробния устройствен план за изграждане или разширение на енергиен обект могат да се установяват и по-малки от определените в приложения № 1, 2, 3 и 3а минимални размери на сервитутната зона, по преценка на титуляря на сервитутните права или при наличие на техническа невъзможност, доказана с проекта.

В проекта е определена сервитутна зона – 1,1m от страната на бордюра и 0,4m от срещуположната страна, спрямо оста на трасето.

Проектът, респективно трасето на кабелната линия НН  е одобрено от "Енергоразпределение - Юг", EVN груп, КЕЦ Раднево със Становище №4118/04.05.2018г.

Сервитутът на кабелната  линия НН, по цялата дължина, влиза в сервитута на пътя.

Съставил: ...............................………..

/инж. Ж. Георгиева /