АВАРИЕН ПЛАН НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД

ЗА: РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО, ПГХ ЧИРЕН – ЧАСТ II

ГОДИНА: 2021 година редактиран

УТВЪРДИЛ: ВЛАДИМИР МАЛИНОВ, [подпис]

[04.2022 г.]

| Данни за разработване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име и фамилия | Длъжност | Дата | Подпис |
| [специалист] инж. Николай Дряновски | Еколог в ПГХ Чирен |  |  |
| [специалист] инж. Цв. Керефейски | Специалист ЗБУР |  |  |
| [зам. ръководител] инж. Пламен Петков | Началник отдел КИП и А |  |  |
| [ръководител] инж. Ангел Конов | Ръководител, Регионално звено ПГХ Чирен |  |  |

| Данни за съгласуване: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Име и фамилия | Длъжност | Дата | Подпис |
| инж. Константин Бонев | и.д. Директор Главна дирекция "Технически операции“ |  |  |

| ПРОВЕРКИ: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Име, фамилия и подпис | Орган/ Организация | Дата |  | Забележки |
| № | Настъпили изменения |  |  |  | Подпис |  |

| ЛИЦА ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ПЛАНА: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Име и фамилия | Длъжност | Дата | Причини | Подпис |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

РАЗДЕЛ I	4

1.	Основание за разработване на плана	4

2.	Цели на плана	5

3.	Основни задачи на плана	6

4.	Организация и реализация на плана.	6

5.	Поддържане на аварийна готовност	7

РАЗДЕЛ II	8

1.	Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план и имената на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието и/или съоръжението в случай на авария:	8

2.	Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план.	8

3.	Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита.	8

4.	Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието и/или съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат при получаване на предупреждение.	25

5.	Мерките за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация.	28

6.	Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината при изпълнението на външния авариен план.	33

7.	Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието и/или съоръжението, извън територията на предприятието/съоръжението.	33

8.	Протокол/протоколи за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители.	34

## РАЗДЕЛ I

Въведение

# Основание за разработване на плана

Аварийният план е разработен на основание чл. 14, във връзка с чл.1, ал.1, т.5 от „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях” (обн. ДВ бр. 5 от 19 януари 2016г.) и чл.107, ал.1, т.3 от ЗООС, във форма и съдържание съгласно Приложение №5, към чл.14 и чл.18, ал.1 от същата наредба. Настоящата разработка е актуализирана в съответствие с последните изменения и допълнения в Глава седма, Раздел I от „Закон за опазване на околната среда” (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.), „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях”.

Планът е съобразен и с изискванията на следните документи:

- Процедура П-БТГ „Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране”;

- чл. 35, ал. 1, от „Закон за защита при бедствия“, (обн. ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.) и последващите изменения (вж. Част I);

- Национална програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.;

- Национален план за противодействие на тероризма 2017 г.;

- чл.20, ал.1 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ, бр.124 от 1997 г.) и последващите изменения;

- чл.248 от „Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване” (обн. ДВ, бр.88 от 1999 г.) и последващите изменения;

- Закон за защита от вредно въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10 от 2000 г.) и последващите изменения;

- чл.4, т.12 от „Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси” (обн. ДВ, бр.43 от 07.06.2011 г.);

- чл.107, ал. 1, и ал. 5 от „Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91 от 25.09.2002 г.) и последващите изменения;

- чл.131, ал.1 от „Закон за водите” (обн. ДВ, бр.67 от 27.07.1999 г.) и последващите изменения;

- „НАРЕДБА за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита” (обн., ДВ, бр. 5 от 20.01.2009 г.);

- „НАРЕДБА за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария” (обн., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г.) и последващите изменения;

- „Наредба №5/ 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска”, (обн. ДВ, бр.47 от 21.05.1999 г.);

- чл.6, т.1,2 и 3 от „Наредба № 81213 -647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите” (обн. ДВ, бр.89 от 28.10.2014 г.).

- чл.281 и чл.282 от „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”, (обн. ДВ, бр. 63 от 02.08.2004 г.) и последващите изменения.

# Цели на плана

Вътрешният авариен план на предприятието се съставя с цел да бъде постигнато високо ниво на защита на живота и здравето на хората и на околната среда чрез:

1. Осигуряване на контрол и ограничаване на последствията от аварии, така че да се сведе до минимум въздействието им и да се ограничат неблагоприятните въздействия върху човешкото здраве, околната среда и имуществото;

2. Прилагане на мерки, необходими за защита на човешкото здраве и околната среда от въздействието на големи аварии;

3. Съобщаване на необходимата информация на обществеността и осигуряване на ефективна комуникация между компетентните органи и оператора.

4. Осигуряване на възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

Поставените цели се постигат чрез:

- Създаване на оптимална организация за предприемане на мерки за защита на живота и здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите действия на органите за управление и силите за реагиране при очаквани кризи предизвикани от бедствия, аварии и пожари;

- Създаване на организация за предприемане на мерки за борба със стихийни бедствия, инциденти и големи производствени аварии, за опазване на живота на хората и материалните ценности и осигуряване безаварийна работа на съоръженията;

- Организационно и техническо обезпечаване на дейностите;

- Създаване на организация за своевременно прогнозиране и анализиране характера и последствията от най-често проявяващите се бедствия или аварийни ситуации;

- Прилагане на превантивни мерки и превантивен контрол за недопускане или намаляване на последиците от бедствия, аварии и пожари на територията на газохранилището;

- Въвеждане на европейски стандарти и добри практики за оценка на риска на местно ниво;

- Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;

- Планиране на средства и ресурси за превенция и ликвидиране на последиците от възникнали аварии;

- Извършване на организация за работа и действия на ръководството и персонала при възникване на бедствия, аварии и пожари, застрашаващи живота и здравето им, след оценка на обстановката, даденостите и категорията;

- Набелязване на мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на големи, аварии и пожари.

- Запазване живота и здравето на личния състав и осигуряване на възстановяването и почистването на околната среда около предприятието и/или съоръжението след голяма авария.

# Основни задачи на плана

3.1. Разработване и поддържане на Авариен план на предприятието.

3.2. Незабавно уведомяване на ръководството на фирмата при кризисна ситуация и разрушени съоръжения (сондажи, газопроводи, инсталации и съоръжения, електропроводи и водопроводи).

3.3. Своевременно информиране при възникване на кризисна ситуация:

- денонощно – Единен европейски Номер за спешни повиквания - дежурен на телефон 112;

- денонощно – РС „ПБЗН” –Враца на телефони:

092/661 035;  0893 612 066;

- денонощно – дежурен при Общински щаб за координация:

гр. Враца на телефон: 092/623 000 и 092/624 603;

гр. Криводол на телефон: 0879/396926; 09117/2530.

- денонощно – дежурен при Областен щаб за координация – Враца на телефони:

092/621 172

- ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН на РИОСВ - Враца за подаване на сигнали за екологично замърсяване:

телефон: (092) 629 211 (от 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден);

телефон: 0893 393 185 (в извънработно време).

- При терористичен акт: Координационен център на ДАНС – 02/8147069 или 02/8147125.

3.4. Ограничаване достъпа на хора до засегнатия район, пренасочване на движението по обходни пътища.

3.5. Вземане на незабавни мерки за защита на персонала и посетителите в обекта.

3.6. Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на първа медицинска помощ на пострадалите.

3.7. Своевременно оповестяване и при необходимост провеждане на евакуация на работниците и служителите, попаднали в зоната на замърсяване.

3.8. Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за извозване в максимално съкратени срокове.

3.9. Осигуряване на необходимите защитни съоръжения и приспособяването им.

3.10. Въвеждане на строг контрол за предотвратяване заразяването на хранителните продукти, водата, компонентите на околната среда и спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

# Организация и реализация на плана.

Настоящият план се актуализира с прякото участие на Щаба за координация на действията на персонала на „Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен при възникване на критични ситуации.

Той урежда организацията, функциите и задачите на длъжностните лица, а така също и взаимодействието с Аварийния план, за защита на персонала при бедствия и аварии в Централно управление на „ Булгартрансгаз” ЕАД, ЩИАП в ЦУ на „ Булгартрансгаз” ЕАД, Плана за действие при извънредни ситуации и звената на Единната национална спасителна система (Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР и Центъра за спешна помощ за осигуряване на мероприятията по ликвидиране на последствията при инциденти, бедствия, аварии и пожари.

# Поддържане на аварийна готовност

Персоналът и в частност личният състав на аварийните групи се запознава с плана и преминава ежегодно обучение и проверка на знанията съгласно „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”. Периодично се подготвят и осъществяват учебни мероприятия, които симулират действията на работещите при възникване на бедствия и аварии.

С цел намаляване на опасността от възникване на бедствия, инциденти и аварии, в предприятието трябва:

- Да се упражнява постоянен контрол върху работата на газохранилището, КС, очистни и други съоръжения и своевременно се вземат необходимите мерки за нормалната им експлоатация, съгласно действащата нормативна база (инструкции, правилници и други);

- Да се проверяват състоянието и работата на метанолниците на проблемни сондажи;

- Да се подържат в пълна готовност наличните високопроходими автомобили, тежка механизация, агрегати и друга техника с оглед използването им, където е нужно;

- Да има постоянен резерв от изправни електродвигатели, помпи, азот, кислород, пропан-бутан и други;

- Да се провежда инструктаж на дежурния персонал на всички обекти за работа в критични ситуации, при ниски (високи) температури и влошени атмосферни условия;

- Да се извършва годишно проиграване и тренировки с цел поддържане на състояние на готовност за реагиране при възникване на аварийни ситуации, в съответствие с годишен график за провеждане на аварийни и противопожарни тренировки.

- С цел поддържане на състояние на готовност и способност за реагиране на дружеството като цяло и в частност на отговорните лица и структури, в „Булгартрансгаз” ЕАД се планират и провеждат учебни тренировки и евакуации със симулиране на извънредни ситуации.

Всички обучения и тренировки се планират в „Годишен график на аварийните и противопожарни тренировки на „Булгартрансгаз” ЕАД”, като за всяка проведена тренировка се съставя протокол (Приложение №9).

## РАЗДЕЛ II

Вътрешен Авариен план на предприятието,

изготвен съгласно Приложение №5, към чл.14 и чл.18, ал.1 от „Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях” (обн., ДВ, бр.5 от19.01.2016 г.)

# Имената или длъжностите на лицата, оправомощени за привеждането в действие на аварийния план и имената на лицето/лицата, отговорно/отговорни за координацията на действията, които се предприемат на територията на предприятието и/или съоръжението в случай на авария:

1.  инж. Ангел Иванов Конов – Ръководител, РЗ ПГХ Чирен;

2. инж. Пламен Филипов Петков –Началник отдел КИП и А

Задължения на длъжностните лица:

- Въвеждат вътрешния авариен план на обекта при възникване на аварийна ситуация;

- Създават организация за провеждане на аварийно-спасителни работи;

- Разпределят задълженията и планират действията на лицата, службите и органите, участващи в аварийно-спасителните мероприятия.

# Името и длъжността на лицето, отговорно за осъществяване на връзката с кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план.

1. Пламен Филипов Петков – Началник отдел КИП и А

При отсъствие на длъжностното лице, неговите задължения се поемат от:

2. Дежурният на смяна диспечер в РДС ПГХ Чирен.

Задължения на длъжностното лице:

- Предоставя информация на кмета на общината и органите за защита при бедствия, отговорни за изпълнение на външния авариен план;

- Подпомага ръководителя на ЩИАП при информиране на обществеността и осигуряване на връзки със средствата за масово осведомяване.

# Планираните действия за контрол на риска от големи аварии и за ограничаване на последствията от тях при предвидими условия или събития, които могат да доведат до възникване на голяма авария, включително описание на оборудването, осигуряващо безопасна експлоатация, и наличните ресурси, включително индивидуални и колективни средства за защита.

3.1. Идентифицирани опасности от големи аварии в ПГХ Чирен

3.1.1. Земетресение

Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То възниква в следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, предизвикани от съществуващите напрежения в Земята. Съвременната наука разделя тези напрежения на два вида: напрежения на всестранен натиск, предизвикано от налягането на отгоре лежащи слоеве и система напрежения, съпроводени от сила на натиск и перпендикулярно разположени сили на опън. Под въздействието на тези напрежения в земните недра, пластовете се огъват и в тях се натрупва енергия на натиск, която се освобождава, предизвиквайки разместване на тези пластове.

Територията на ПГХ Чирен попада в сеизмична зона от второстепенно значение, където максималните земетресения се очакват до IV степен по скалата на Рихтер. Сградите и съоръженията, са осигурени конструктивно за земетресения до девета степен по скалата ЕМ5-98. При по-висока степен се очакват повреди и разрушения. Вследствие разместване на земните пластове е възможно деформиране и разкъсване на газопроводите, което би довело до ограничено във времето изтичане на природен газ в атмосферата и възникване на опасност от експлозии и пожари, евентуално придружени с жертви на хора. Вероятно ще бъде нарушена системата на електроснабдяване. Ще възникнат повреди в съобщителната система и прекъсване на технологичните и съобщителните връзки.

При възникването на авария причинена от земетресение е възможно (в зависимост от силата) да има разрушения по сградния фонд, да бъде нарушено водоснабдяването и ел. захранването на обекта. Възможно е при силни земетресения да има разкъсване на газопроводи.

3.1.2. Пожари

Пожари могат да възникнат вследствие комбинация на случайни или природни явления - разкъсване на газопровода, пропуски на природен газ от кранове на фонтанната арматура на сондажи и съоръжения, съпроводени с подаване на запалителна искра, възникнала вследствие на технологични процеси (нагрети повърхности, електрическа дъга или искра, електростатичен заряд, механично триене или искра от удар, оптична, открит огън и т.н.), а също и при масови горски и полски пожари.

Резултатите от оценката на риска сочат, че пожар може да възникне и вследствие неспазване на правилата за безопасност при извършване на огневи работи на временни места (например врязвания в газопроводи, ремонтни дейности и др.), нерегламентирана употреба на открит огън, пушене и т.н.

Най-често пожарът е асиметричен. Разпространява се по посоката на вятъра, от ниската към високата част на склон или възвишение.

Три са основните сценарии при изтичане и запалване на природен газ вследствие инцидент или авария:

-	образуване на малки дифузионни газови факели (при малко количество на изтичащия газ), чието горене се прекратява веднага след прекъсване притока на газ;

-	образуване на големи високотемпературни дифузионни газови факели, оказващи въздействие на околните обекти чрез излъчване на топлинна радиация или по пътя на непосредствения контакт;

-	образуване на големи газово-въздушни облаци, възпламеняването на които може да е съпроводено с възникване на ударни вълни.

Рискът от получаване на взрив при изтичане на природен газ на открито е минимален, но трябва да се имат предвид евентуални естествени или изкуствени прегради или специфични климатични условия, които биха могли временно да ограничат бързото разсейване на газа в атмосферата.

Развитието на авария с изхвърляне на природен газ от прекъснат газопровод или технологично оборудване като правило се свежда до следното: в резултат на теч на продукта се образува горим газовъздушен облак. Попадането на източник на запалване в областта на облака с концентрация на горим газ над долната и под горната граница на възпламеняване довежда до възпламеняване на газовъздушната смес. В зависимост от режима на изтичане на горимия газ, условията за неговото смесване с въздуха и условията на възпламеняване, процесът на изгаряне на облака може да се развива по различен начин.

Една от най-тежките ситуации е възникването на разсеян факел, образуващ се при разрушаване на конструкции и задръстване на мястото на изтичане на газа. Този факел се характеризира с висока устойчивост, силно развита повърхност на горене и висока степен на топлинно излъчване.

Характерна особеност на факелното горене се явява неговата продължителност във времето. При това околните обекти се оказват в зоната на топлинна радиация, която може да предизвика вторични пожари, а също така изисква крайна необходимост от защита на хората и ограничаване на времето за пребиваването им в зоната на повишено топлинно излъчване.

Очакваните поражения върху населени места, производствени обекти и др. вследствие на аварийни ситуации са минимизирани - трасетата на газопроводите и основните обекти са разположени в незастроени зони, като са спазени изискуемите разстояния за безопасност- сервитутни зони, съгласно Закон за енергетиката и подзаконовите нормативни актове. По-голяма е вероятността от предизвикване на вторични пожари в земеделски и горски масиви.

3.1.3. Наводнение

Наводнението е временно заливане на значителна част от сушата с вода. То е природно бедствие, което в известна степен се поддава на прогнозиране. Може да бъде предизвикано както от действието на природни сили (силни продължителни валежи, обилно снеготопене), така и в резултат на авария в хидротехнически съоръжения (язовирни стени, предпазни диги).

Потенциалната опасност за работата на ПГХ Чирен е скъсването на язовирната стена на язовир „Чирен III", в заливната зона ще попадне помпеното за промишлена вода за компресорен цех, с което ще се преустанови временно нагнетателния процес.

Вероятните последствия от наводнение или въздействие на речното течение в място, където има съоръжения, са: прекъсване на газопровод, разкриване на участък от газопровода с повреди по защитното покритие на тръбата, нарушаване на комуникации и/ или ел. захранване на съоръжения, авариране на съоръженията -прекратяване или ограничаване на подаването на природен газ към газопреносната мрежа, прекъсване на технологичните и съобщителните връзки.

3.1.4. Промишлени аварии свързани със запалими и/или токсични вещества:

Инциденти свързани с реализиране на опасни химични вещества могат да възникнат в резултат на промишлени аварии, бедствия, терористична дейност.

На територията на - „Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен могат да възникнат производствени аварии свързани с използването на опасни химични вещества: метанол, газов кондензат, бензин, дизелово гориво, природен газ.

Производствена авария в района на газохранилището може да се получи и по време на добив и нагнетяване на газ. При нагнетяване на газ може да се получи силно обгазяване на помещението на компресорния цех с природен газ. В зависимост от концентрацията на газа във въздуха може да се получи задушлива или взривоопасна смес.

Други предпоставки за инциденти / аварии по мрежа от шлейфи и останалите обекти от системата:

-	пробив вследствие корозия на материала. С цел намаляване на риска от такъв вид авария е изградена както активна (електрохимична), така и пасивна (чрез изолация) защита на съоръженията от корозия. Периодично се провеждат инспекции на мрежата от шлейфи (на всеки 10 години се извършват изпитания с налягане 1,25 над работното) и КС, при които се установява наличието на проблемни места по трасетата и се локализира местонахождението им. Всеки месец се измерва потенциала на ЕХЗ.

- пробив вследствие некачествен заваръчен шев. За минимизиране на рисковете всички заваръчни съединения се подлагат на неразрушителен контрол.

- повреди на оборудване (съоръжения). Извършват се планови ремонти, поддръжка и проверки в съответствие с изискванията на - „Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ" и вътрешноведомствените нормативни документи (инструкции, правилници и др.)

- нарушаване целостта на съоръженията, причинено от трети страни. Най-честата причина за това са нерегламентирани изкопни работи или злоумишлени посегателства.

3.1.5. Терористичен акт

Извършването на терористичен акт върху съоръженията и инсталациите също би довело до голяма авария. При терористичен акт е възможно разкъсване на газопроводи или инсталации и последващ пожар:

- посегателство с цел саботаж върху съоръжения, обекти и инсталации, което може да доведе до аварии с изтичане и запалване на газ, пострадали хора, материални загуби, спиране на подаването на газ към потребителите;

- кибератаки, насочени към блокиране работата на компютърните системи или неоторизиран достъп с цел извличане на служебна информация или блокиране на автоматиката и информационната свързаност.

При терористична дейност на територията на съоръженията, които се експлоатират от „Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен е възможно да се получат следните последствия:

- Най-голяма опасност може да се получи при:

- фонтаниране на експлоатационен сондаж. Заглушаването при такъв случай е продължително и трудно. Ще бъдат загубени големи количества природен газ от подземното газохранилище. Съществува опасност за възникване на: експлозия; факелно горене;

-. разрушаване - напълно или частично на компресорния цех или новите компресори (ГТКА)- съществува опасност за възникване на: експлозия; факелно горене;

- авария в инсталацията за изсушаване на газа- съществува опасност за възникване на: факелно горене; експлозия;

- авария/ пробив на резервоар за метанол- съществува опасност за възникване на: токсично разсейване; пожар в локва; огнено кълбо.

- При горепосочените аварии ще се получи загазяване на различни територии (най-много при фонтаниране на сондажи) и получаване на взривоопасна смес с всичките опасни последици.

- При нарушаване на електроснабдяването ще сработи авариен газов агрегат, но в определени ситуации е възможно моментно прекъсване на производствената дейност по време на нагнетяване и добив на природен газ.

- Разрушаването на язовирната стена, изтичането на водата или разрушаването на помпеното съоръжение или водопровода ще бъде последвано от сериозно нарушаване на производствения ритъм, включително до спиране на работата, през нагнетателния сезон.

Голяма авария би се получила и при грубо неспазване на технологичната дисциплина.

След обстойно обследване на производствените процеси и технологии, машини и съоръжения са изготвени оценка на риска и математическо моделиране на разпространението на вредното въздействие на различни видове прогнозирани аварии на ПГХ „Чирен”, които са част от Доклада за безопасност на предприятието.

3.1.6. Сценарии за възникване на авария. Възможни големи аварии в ПГХ Чирен.

Възможни големи аварии на територията на ПГХ Чирен са:

- Сценарий 1 – авария с природен газ:

-	авария на сондаж с произтичащите от това последствия- експлозия, факелно горене;

-	авария на шлейф - факелно горене;

-	авария на газови обвръзки на компресорите - експлозия, факелно горене;

-	авария в инсталация за изсушаване на газа - експлозия, факелно горене;

- Сценарий 2 – авария с метанол:

-	пробив на резервоар с метанол и токсично разсейване;

-	пробив на резервоар с метанол и пожар в локва;

-	авария в резервоарно стопанство за метанол и огнено кълбо.

Направеният анализ на възникването, протичането и последиците от аварии в ПГХ Чирен позволява да се определят следните основни техни характеристики:

Сценарий 1:

- Възникване на аварии може да се очаква в местата на сондажите, по дължината на шлейфите и на площадката на ПГХ;

- Авариите са свързани преди всичко с изтичане на природен газ. Като по-лек от въздуха, природният газ бързо ще се издига във височина и ще се разсейва, поради което не съществува опасност от загазоване, освен в закрити помещения;

- Поради високото налягане на природния газ, разхерметизирането на тръбопроводите и съоръженията в повечето случаи ще протича под формата на физически взрив, съпроводен с образуване и разпространение на ударна вълна. В повечето случаи зоната на действие на ударната вълна е ограничена до 10 – 20 m около мястото на разкъсването и не представлява опасност за намиращите се извън тази зона хора;

- Сеизмичното въздействие при взривно разкъсване на подземната част на шлейфите е твърде ограничено и не представлява опасност за намиращите се в близост обекти;

- Поради посочените по-горе свойства на природния газ възникване на детонационно горене и горене тип „огнено кълбо” при разхерметизиране на съоръжения на открито не може да се очаква;

- Детонационно горене може да се очаква при разхерметизиране на съоръженията в компресорен цех или новите компресори (ГТКА), или разкъсване на тръбопровода за отвеждане на природния газ от абсорбционната колона;

- При разхерметизиране на съоръженията и изтичане на газ от тях може да се очаква възникване на факелно горене в мястото на изтичане- сериозна опасност при възпламеняването на факела съществува за хората, намиращи се на разстояние, по-малко от 22 m при авария на сондаж, 56 m при авария на газови обвръзки на компресорите и 102 m при разхерметизиране на тръбопровода за природен газ към абсорбционната колона;

- Продуктите на горене на природен газ са въглероден диоксид и водни пари. Те не се отличават с особена токсичност и не могат да представляват заплаха за живота и здравето както на намиращите се наблизо хора, така и на хората от близките до ПГХ населени места. Действието на въглеродния диоксид върху човека се изразява в виене на свят, главоболие, повишено кръвно налягане, тахикардия. Газът е по-лек от въздуха и при нормални условия се натрупва при тавана на помещенията. Високите концентрации във въздуха водят до недостиг на кислород и възможна загуба на съзнание. По време на пожар, поради високата температура на продуктите на горенето, въглеродният диоксид се издига във височина и бързо се разрежда във въздуха.

Сценарий 2:

- При пробив на резервоар за метанол (съществуващ склад за ЛЗТ, с обем 250 m3 или нов резервоар разположен на разширението на производствената площадка, с обем 30 m3) с последващ пожар в локва, опасност за поражения върху живота и здравето на хората съществува в радиус 25 m от резервоарите и вероятно неразположение за намиращите се на открито хора- до 37 m;

- При огнено кълбо на резервоар за метанол (съществуващ с обем 250 m3 или нов с обем 30 m3), опасност за поражения върху живота и здравето на хората съществува в радиус 344 m от съществуващия резервоар и 156 m от новия резервоар. В границите на зоната, в която е възможно да има поражения за хора на открито влиза третокласен път свързващ селата Чирен и Девене;

- При пробив на резервоар за метанол (съществуващ с обем 250 m3 или нов с обем 30 m3), съпроводен с токсично разсейване (т.е. липса на условия за възникване на пожар), зоните на поражение са пренебрежимо малки поради малкото количество на ниско токсичната течност (метанол), която участва в аварията;

- Направеният анализ на опасността от натравяне на хората с използваните в ПГХ вещества показва, че тази опасност е минимална. Опасност от натравяне може да възникне само при аварийно изтичане на газ в компресорен цех и при разлив от резервоарите за метанол, но само в крайно ограничена зона около разлива. За останалите работещи на площадката на ПГХ, както и за хората и животните в съседните населени места опасност от натравяне при аварии на територията на ПГХ не съществува.

Границите на безопасна зона около предприятието са изобразени на картен материал в Приложение № 11 към настоящия план.

3.2. Оперативен контрол и управление на технологичните процеси

В „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен са създадени производствени инструкции въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съответните инсталации и съоръжения. В тях са определени задълженията на персонала при ежедневната експлоатация и поддръжката на машините и съоръженията, процесите и апаратите, безопасното извършване на технологичните операции, задълженията при анормални и преходни режими на работа или нарушение на технологичния режим, както и за действията при възникване на аварийни ситуации. Инструкциите се разработват, въвеждат и актуализират по реда на вътрешна процедура П-БТГ Управление на документите, като се използват стандартизирани бланки.

Задължение на техническия персонал в ПГХ Чирен е непрекъснат контрол върху съоръженията и инсталациите, което е регламентирано в длъжностните характеристики на отделните длъжности и със съответните заповеди и вътрешноведомствени инструкции, процедури, планове и програми.

С цел оценка на техническото състояние на сондажния фонд в ПГХ Чирен се планират и  провеждат инспекции и техническа поддръжка. Провежда се непрекъснат мониторинг на технологичните параметри на сондажите.

Извършват се периодични изпитвания на противопожарната и пожароизвестителната инсталация, както и замерване на мълниезащитата от акредитирани лаборатории.

На производствените съоръжения, машини и апарати се извършват непрекъснати наблюдения от експлоатационния персонал за спазване на технологичния режим, което се отразява в съответната техническа документация. На съоръженията с повишена опасност (СПО) се извършва периодичен технически надзор от лицензирани лица, съгласно действащото законодателство.

В „Булгартрансгаз” ЕАД е разработена и се прилага процедура П-БТГ Оперативно управление по здраве и безопасност при работа, която регламентира реда и отговорностите за осъществяване на контрол на изпълняваните дейности, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа.

В съответствие с регламентите на процедурата се работи в следните направления:

- осигуряване на необходимите организационни мерки за безопасност при изпълнението на дейности с повишен риск, по-точно:

- газоопасни работи;

- огневи работи;

- експлоатация на електрообзавеждане и електроенергийни съоръжения;

- други дейности.

- контрол на изпълнението на мерките за безопасност от собствен персонал и персонал на подизпълнителите;

- контрол на състоянието на работното оборудване и съоръженията, в това число:

- съоръжения с повишена опасност;

- товарозахващащи приспособления;

- ръчни електрически инструменти;

- лични предпазни средства, средства за колективна защита и работно облекло;

- противопожарни съоръжения и оборудване;

- други съоръжения, оборудване и екипировка.

С цел осигуряване на необходимия контрол на закупените материали, оборудване и защитни средства е създадена процедура П-БТГ Входящ контрол и складово стопанство, регламентираща реда и отговорностите за извършване на контрол при получаване на материали в складовете на дружеството и директно на работните обекти и преди приемането им за използване.

За безопасното изпълнение на работните операции, оценени като задачи с повишен риск, в дружеството се разработват, утвърждават и спазват инструкции по здраве и безопасност при работа, както и технологични и експлоатационни инструкции. В съответствие с идентифицираните опасности и оценените рискове за здравето и безопасността на персонала, както и съобразно нормативните изисквания, се определя за кои от работните операции и съоръжения са необходими допълнителни писмени регламенти, чрез които работодателя да осигури намаляване или предотвратяване на професионалните рискове за персонала.

Изпълняването на задачи с повишен риск се възлага само на лица, правоспособни по смисъла на съответните нормативни актове. Преди изпълнението на задачи с повишен риск се предприемат необходимите организационни мерки за безопасност, изисквани от съответните нормативни актове, включително издаване на наряди и нареждания.

Дейности с повишен риск, обхванати от процедурата са:

Газоопасни работи - при извършването им се спазват изискванията в „Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”;

Огневи работи - при тях се спазват изискванията на „Наредба 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за Пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Глава Пета”;

Експлоатация на електрообзавеждане и ел. съоръжения - изискванията при работа са съгласно: „Правилник  за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането  с напрежение до 1000 V”; „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

Списък на материалите, инструментите и инвентара необходим за извършване на ремонтно-възстановителни работи – окомплектоването на аварийните екипи с необходимото оборудване за извършване на СНАВАР е съгласно (Приложение №6).

Други дейности - тук се включват дейностите по транспортно обслужване, дейностите, осъществявани в работилници, офиси, складове и други помещения и площадки. За всеки вид дейност има разработена оценка на риска, както и инструкции по здраве и безопасност при работа, а персоналът има необходимата квалификация и подготовка за извършването им.

В процедурата са регламентирани също текущ и периодичен контрол на:

- Съоръжения с повишена опасност - в дружеството се използват следните групи СПО: Основни технологични съоръжения - газопроводи, компресорни станции, газорегулиращи станции, сондажи и др.;

Съоръжения под налягане - съдове под налягане, водогрейни котли, компресори и др.;

Повдигателни съоръжения - кранове, телфери и др.

В допълнение, съгласно чл.281 (3) от Кодекс на труда, са съставени списъци на съоръжения и дейности с повишена опасност, обхващащи цялата територия на дружество.

- Товарозахващащи приспособления;

- Ръчни електрически инструменти;

- Лични предпазни средства, средства за колективна защита и работно
облекло;

- Противопожарни съоръжения и оборудване;

- Други съоръжения, оборудване и екипировка.

Безопасното управление на технологичните процеси в „Булгартрансгаз” ЕАД, ПГХ Чирен се гарантира както от нивото на заложените още на стадий проектиране технологични и технически решения, така и от качествата на използваните машини и материали, съоръжения, тръбопроводни мрежи и материали. При излизане от нормален режим на работа на съоръжение или инсталация, същото се спира от работа.

Предприети са всички мерки за изпълнението на изискванията посочени в Глава осма на „Наредба за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ” (НУБЕПРГ), касаещи изисквания за безопасна експлоатация на промишлени газови съоръжения и инсталации.

По време на експлоатация се извършва периодично наблюдение на газопровода, газовото съоръжение или промишлената газова инсталация от обслужващите я лица. Обслужващият персонал е длъжен да знае и да спазва изискванията на наредбата, производствената инструкция и инструкциите на производителя за експлоатация, поддържане и ремонт.

Показанията на технологичните параметри от измервателните уреди на газопровода, газовото съоръжение или промишлената газова инсталация се записват в сменния дневник на оператора.

Обслужващият персонал обхожда периодично газопровода, газовото съоръжение (горивната уредба) или инсталация и проверява съгласно инструкцията за експлоатация за:

- пропуски на газ;

- състоянието на арматурата, уплътненията, фланцовите и резбовите съединения, предпазните устройства, контролно-измервателните уреди и опорите и подвеските на газопроводите;

- плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения;

- изправното действие на работните манометри и предпазните устройства.

- Откритите при проверките неизправности се записват в сменния дневник и се съобщават на прекия ръководител.

Обслужващият персонал спира незабавно функционирането на газопровода, газовото съоръжение, горивната уредба или газовия уред:

- когато налягането или температурата в тях се повишат над допустимите стойности;

- когато в елементите, работещи под налягане, се открият издутини, пукнатини или пропуски;

- при пожар и природни бедствия;

- в други случаи, посочени в производствената инструкция.

Осигурена е безопасна и безаварийна експлоатация и поддръжка в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация;

Осигурен е ефективен контрол на работата на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации и на обслужващия персонал;

Съставени са и се съхраняват технически досиета на всеки газопровод, газово съоръжение и/или промишлена газова инсталация, които съдържат техническата им документация, чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор;

Има ревизионна книга за всеки газопровод, газово съоръжение, промишлена газова инсталация и/или газов уред, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатирани нарушения;

Изпълняват се предписанията, дадени от органите за технически надзор и специализираните държавни контролни органи;

Със заповед са определени лицата, които представляват ПГХ Чирен пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации;

Осигурява се и се документира начален инструктаж при постъпване на работа, периодичен за всяко тримесечие, извънреден и ежегодна проверка на знанията на лицата за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации;

Поставени са табели с указания за безопасно ползване на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации, както и табели за безопасни условия на работа, съгласно Наредба 07-8/20.12.2008 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.

Независимо от периодичните технически прегледи, извършвани от органите за технически надзор, се извършва външен технически преглед на газопровода, газовото съоръжение или инсталация най-малко веднъж в годината.

Извършва се метрологичен контрол на манометрите, по които се контролира налягането в тези съоръжения, по реда на „Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” (ДВ, бр. 98 от 2003 г.).

Осигурена е проверка на изправното действие и настройката на предпазно-отсекателните клапани, монтирани на газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации и горивни уредби, най-малко веднъж на 12 месеца.

Най-малко веднъж на 12 месеца се извършва проверка на изправното действие и настройката на сигнализаторите за природен газ.

Осигурени са специални безискрови инструменти и оборудване за работа във взривна среда и лични предпазни средства.

За потушаване на възникнали пожари са осигурени следните пожарогасителни средства: маркучи, хидранти, струйници; прахови, водопенни, и СО2 пожарогасители; противогази; противопожарни одяла. Противопожарната и пожароизвестителната техника се поддържат в изправност и се извършва периодичен контрол от лицензирана фирма.

Газсигнализаторната и вентилационните системи се поддържат в непрекъсната изправност. За поддържане на теоретическите и практически познания на експлоатационния персонал се провеждат редовни практически упражнения и тренировки.

С извършената модернизация на ПГХ Чирен, е въведена в експлоатация телеметрична информационна система, пренасяща технически данни за състоянието, както от устието на всеки един сондаж, така и информация от всеки обект на газопреносната система. Тази информация се следи от диспечерите на денонощно дежурство в диспечерна зала, а така също и от преки ръководители, имащи пряко отношение към производствения процес. Тази информация може да бъде съхранявана, а също така се визуализира и на информационната система в главно диспечерско управление в ЦУ- София.

Информационната диспечерска система wps32 е програмно приложение за осигуряване на оперативни данни за главните технологични параметри от площадката на ПГХ Чирен. Приложението се явява изнесена терминална станция включена към информационната диспечерска система на „Булгартрансгаз” функционираща в ЦДС - София. В системата са включени всички райони на фирмата. Диспечерската информационна система в ПГХ Чирен събира директно локални потребители, които се измерват посредством електронни коригиращи прибори. Останалите данни, които постъпват в системата са интегрирани от локалната SCADA система на ПГХ Чирен.

Изследване на техническото състояние на сондажите е провеждано през целия период на циклична експлоатация на газохранилището. В процеса на добив и нагнетяване на природен газ в ПГХ Чирен, експлоатационните колони на сондажите и циментовия пръстен зад тях са подложени на въздействието на променящо се налягане. Това създава условия за влошаване на техническото състояние на експлоатационните колони и тяхната херметичност. Възможна е миграция на газ през задколонните пространства и колоните на сондажите, а в някои условия и акумулиране на газ в по-плитки хоризонти. За контролиране на тези процеси и за наблюдение на нивото на водогазовия контакт в резервоара се провеждат сондажно-геофизични изследвания. Провеждат се изследвания за оценка на продуктивността на сондажите. Безопасната и екологична експлоатация на газохранилището изисква да се вземат проби и извърши анализ на пластови флуиди от различни дълбочини в наблюдателни сондажи. Наред с това се изпълняват проекти за изолационни и ремонтно-възстановителни работи на сондажите, чрез прилагане на съвременни технологии.

Документираните процедури и инструкции, отнасящи се до управление на технологичните процеси и до практиките за безопасна работа се създават, променят, съгласуват, утвърждават, регистрират, разпространяват, съхраняват, унищожават и архивират по реда, описан в процедури П-БТГ Управление на документите и ППИ-16-БТГ-АД Правила за дейността на архивите.

Процесът на управление на документираните процедури гарантира:

- Участие на персонала, от който се изисква да ги прилага;

- Адекватност на променени обстоятелства; актуалност;

- Достъпност за персонала, който пряко или косвено е отговорен за експлоатацията и поддържането.

3.3. Описание на техническите параметри и на оборудването, използвано за безопасна работа.

При проектирането на сгради, съоръжения и инсталации е взета предвид сеизмичната характеристика на района.

Всички съоръжения и инсталации на територията на ПГХ Чирен са проектирани и изградени така, че да отговарят на изискванията на „Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ”. В диспечерския пункт, където е осигурено 24 часово дежурство, работещият на смяна диспечер следи работата на всички съоръжения и инсталации посредством изградената и въведена в работа информационна система. Същата е интегрирана със съществуващата в „Булгартрансгаз” ЕАД информационна система WPS 32, което дава възможност на диспечерите в централната диспечерска служба на дружеството (ЦДС- София) също да следят работата на съоръженията и инсталациите в ПГХ Чирен.

Всички съоръжения и инсталации на територията ПГХ са оборудвани с предпазна арматура. Газопроводите са проектирани и изпълнени така, че да осигуряват безопасна експлоатация и контролирано изпускане на газ при ремонти. Тръбите са с дебелина на стената, достатъчна за поемане на вътрешните налягания на газа и очакваните външни налягания и натоварвания, на които ще бъде подложен газопровода при експлоатацията му. Газопроводите, в зависимост от експлоатационните условия, се проверяват за поемане усилията от: вътрешно налягане; анкерирането или засипването; налягането по време на изпитването на газопровода и натоварването от масата на водата; слягането; набъбване на почвата поради замръзване; натоварване от свлачищни процеси; сеизмично натоварване за съответния район; топлинно разширение; ерозия на почвата и др.

Стоманените тръби на газопроводите, техния химичен състав и механична характеристика, първоначалното определяне дебелината на стената на тръбите, проектното налягане и максималния коефициент на проектиране за вътрешно налягане се определят съгласно БДС ЕН 1594.

През 2004 год. в експлоатация е въведен сондаж Е-70, през 2008 год. - сондаж Е-71, през 2016 г. сондаж Е-72, а през 2017 г., сондаж Е-73. Освен с различната си в сравнение с досега изградените конструкции, тези сондажи се отличават и с нов тип фонтанно и подземно оборудване, обезпечаващо прекъсване на газовия поток при пожар. В състава на експлоатационния лифт е включен подземен клапан за безопасност, които спира притока на газ към повърхността при разрушаване на устието на сондажа при аварийни ситуации.

През 2003 год. съществуващата до тогава подстанция (строена и оборудвана в началото на 80-те год. като РУ 20 kV) е изцяло реконструирана. Изградени са комплексни разпределителни устройства КРУ - 20 kV и КРУ - 0,4 kV, с оборудване на „Merlin Gerin”. Оборудването, както и монтираните трансформатори не съдържат полихлорирани бифенили (ПХБ). Изготвеният списък с инвентарното оборудване е проверен и заверен от РИОСВ - гр. Враца. Изградено е АВР (автоматично включване на резерва) на 20 kV и на 0,4 kV. Шинната система от трансформаторите до КРУ 0,4 kV е закрит тип. Инсталирани са програмни, електрически и механични блокировки за недопускане на нерегламентирани превключвания, с което е гарантирана сигурността на обслужващия персонал. Превключването от работно на резервно захранване се извършва за около 4 секунди. В КРУ-0,4 kV е предвидено програмно осигурено автоматично включване на авариен газов агрегат в случай, че отпадне ел. захранването от двата далекопровода.

Аварийният газов агрегат е въведен в експлоатация в началото на 2010 г. Агрегатът е предназначен за обезпечаване с необходимото електричество на съществуващите инсталации в случаи на възникване на аварийни ситуации, при които отпада напрежението към площадката на ПГХ Чирен.

Изпитанията на личните предпазни средства, замерите на мълниезащитата и защитните заземления, контура фаза - защитен проводник, се извършват от акредитирана лаборатория, което се удостоверява със съответните сертификати за контрол.

Обслужването на ел. съоръженията се извършва при строго спазване изискванията на:

1. „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V”, (обн., ДВ, бр. 21 от 11.03.2005 г.).

2. „Правилник за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, (обн., ДВ, бр. 34 от 27.04.2004 г., в сила от 28.08.2004 г.).

В компресорния цех е изградено взривобезопасно аварийно осветление. Изградена е инсталация с ЕХ изводи на 24V за взривозащитени подвижни лампи, използвани при прегледи и ремонти на машините. В административната сграда и гаражите са проектирани и изградени осветителни и силови инсталации. Всички контакти са свързани към токови кръгове с дефектно токови защити, настроени за ток до 30 mA. По този начин значително се намалява опасността от злополука при повреда на ел. съоръженията, свързани към ел. захранването.

Всички съоръжения, инсталации и газопроводи са надписани с трайна маркировка (регистрационни номера, работно налягане, налягане на което сработва предпазната арматура и други). Сондажните площадки, крановите възли, НУП, КС са заградени с огради за предотвратяване на посегателства, като на оградите са поставени предупредителни и информационни табели.

През 2003 год. е изграден нов противопожарен пръстен от тръби, полиетилен с висока плътност. Монтирани са и 9 броя самодрениращи се хидранти, така че използването на противопожарния пръстен да не зависи от околната температура. Една работна и една резервна помпа с дебити по 180 m3/h автоматично поддържат налягане в пръстена не по-ниско от 0,4 МРа.

На площадката на ПГХ Чирен има изградени автоматични системи с датчици за горене, дим и газови сигнализатори на местата потенциални източници на запалване и обгазяване, които са свързани с оповестителни системи.

3.3.1. Пожароизвестителна система

Пожароизвестителната система е предназначена за ранно откриване на пожар, с указване на точното място на събитието по адреса на сработилия детектор. Използването на съвременни технологични решения осигурява висока надеждност и прецизност в противопожарната защита. Системата предоставя големи възможности за настройка, тестване и анализ. Централата следи състоянията (нормално, пожар, повреда) на адресните точки и ги изобразява на светодиодната индикация и течно кристалния дисплей.

Управлението, програмирането и сигнализацията се осъществява от лицев панел на централата, снабден със светодиодна индикация, течно кристален дисплей и клавиатура.

Изградената пожароизвестителна инсталация е съобразена с принципните постановки за ранно откриване на запалвания и пожари. Предвиден е контрол на състоянието и работоспособността на всички технически съоръжения и системи на инсталацията по всяко време на денонощието. Техническото изпълнение е съобразено със: специфичните условия на работа в помещенията, класа на взривозащитеност, степента на пожароопасност, условията на околната среда и наличието на смущаващи работата на инсталацията фактори, както и конфигурацията и разположението на обектите и комуникациите между тях. Оповестяването става чрез вътрешна и външна звукова и светлинна сигнализация. Дежурният персонал осъществява постоянно наблюдение на системата.

За осигуряване на противопожарната защита на аварийният газов агрегат, има изградена автоматична система за пожароизвестяване и прахово пожарогасене. Пожароизвестителната система охранява помещението с два пожароизвестителни лъча, използващи топлинни пожароизвестители. Системата може да бъде поставена в ръчен или автоматичен режим на работа. Системата е под непрекъснат контрол от дежурния персонал.

Към разширението на производствената площадка са предвидени пожароизвестителни инсталации, които ще се изградят в сгради за електро и автоматизация, ГИС и БПГГ. За обезопасяване на помещенията ще се използва адресируема ПИИ система. За ГТКА1-4 е предвидено също локално пожароизвестяване и газосигнализация в контейнерите, включително сензори, окабеляване и т.н. Контролният панел за известителните системи ще бъде свързан към UCS, а впоследствие и към системата за управление на станцията. Пожароизвестителната система е комплексна електронна система, която се състои от различни видове автоматични пожароизвестители, реагиращи на различни признаци за пожар, преди да избухне открит огън. ПИИ системата отговаря на следните изисквания:

-	надеждност на цялата ПИИ

-	подходяща комбинация от детектори за да се предотвратят фалшиви аларми

-	минимална поддръжка

-	подходящо местоположение на детектори

-	безопасност за изправността на детекторите

-	изясняване на мястото на възникване на опасността от пожар

За обезопасяване на помещенията ще се използва адресируема FDS система. Системата FDS ще се състои от контролен панел, колективни автоматични детектори, адресируеми автоматични детектори, адресируеми бутонни детектори, разположени в охранявани зони и звукова и светлинна сигнализация.

Дистанционно предаване на пожарни сигнали, неизправности на FDS и др. ще води към системата за управление на SCS /Стационарно контролна система/

3.3.2. Газсигнализаторни системи

В компресорен цех, който се явява основно производствено помещение, има изградена автоматизирана система за установяване и оповестяване при пропуски на природен газ. Системата задейства звукова сигнализация и включва аварийната вентилация в случай на превишаване допустимите стойности на газ в работната среда. Системата е изградена от автоматична програмируема станция тип МХ 52 за сигнализиране и визуализиране наличие на природен газ и 10 броя газсигнализаторни детектори, разположени над компресорите, на тавана в компресорен цех. Природният газ е по-лек от въздуха и се издига във височина - към тавана на помещенията. Станция МХ 52 е автоматичен, стационарен, непрекъснато действащ прибор, за определяне на взривоопасната концентрация на природен газ. Датчиците са взривобезопасно изпълнение с маркировка „EExdllCT6”. При постъпване на сигнал от сработил датчик се включва определена вентилаторна група, светлинна и звукова индикация.

Към разширението на производствената площадка са предвидени газоизвестителни инсталации- проектирана е газоизвестителна система за откриване на запалими газове и пари в избрани сгради (сгради за електро и автоматизация, ГИС и БПГГ).

Всички затворени помещения в ПГХ, в които се работи с природен газ, са оборудвани с взривозащитени вентилационни системи. Всяка взривозащитена вентилация се състои от газсигнализатори, вторични прибори за регистриране на пропуски на природен газ, звукова сигнализация и взривозащитени вентилатори, осигуряващи осемкратен обмен на въздуха на час в помещението. Газсигнализаторите се настройват на 20% обемни от долната граница на взривяемост за природен газ, което напълно отговаря на съвременните норми за безопасност в производствените помещения.

В общия случай чрез газсигнализаторите се следи концентрацията на природен газ в помещенията, в които се очаква наличие или изтичане на газ. При достигане на определените нива на загазованост в помещенията газсигнализаторът подава звукова и светлинна сигнализация. Достигането на пределната концентрация подава и паралелен сигнал за пускането на смукателната вентилация.

Извършва се периодичен контрол и калибровка на датчиците и станциите, за което се изготвят протоколи.

3.4. Описание на техническото оборудване, инсталирано с цел ограничаване на последствията от голяма авария, включващо:

На територията на ПГх Чирен са разположени бутони за ръчно задействане на пожароизвестителната система, а зоните и помещенията с риск за възникване на пожари са снабдени с детектори за дим и топлина. На площадката на ПГХ Чирен има изградени автоматични системи с датчици за горене, дим и газови сигнализатори на местата потенциални източници на запалване и обгазяване, които са свързани с оповестителни системи.

3.4.1. Пожарогасителни системи

- Пожарен пръстен на основната площадка на ПГХ Чирен

На основната площадка на ПГХ Чирен е изграден пожарен пръстен от тръби, полиетилен с висока плътност НDPE ø 250. Противопожарните помпи и противопожарния пръстен служат за доставка на вода в необходимото количество и налягане до пожарните хидранти. Монтирани са и 9 броя самодрениращи се хидранти с присъединители  ø 75 мм, така че използването на противопожарния пръстен да не зависи от околната температура. Пожарен хидрант № 9 се използва за дрениране на преходния резервоар.

Помпената станция се състои от две броя центробежни помпи (работна и резервна) с дебити по 180 m3/h, мощност 37 kW, обороти 2900 n-1, напор 47 м, които автоматично поддържат налягане в пръстена от 0,4 до 0,6 МРа. При отваряне на пожарен хидрант и понижаване налягането в пръстена под 4 bar работната помпа се включва автоматично до достигане налягане 6 bar и спира.

Таблото за управление е от типа „софт-старт” за плавно развъртане на помпите. При влизането им в синхронен режим на работа устройството превключва оперативно и силово захранването към управляващия контактор на съответната помпа, следи налягането в противопожарния пръстен, пуска и спира помпите.

Посредством свързващи тръбопроводи водата от открит резервоар (басейн) се насочва към преходен резервоар, откъдето по смукателен тръбопровод водата достига до помпите и се нагнетява в противопожарния пръстен. В преходния резервоар се измерва нивото на водата и на базата на отчетените нива се управляват противопожарните помпи. Пускането на помпите може да се осъществи както ръчно така и автоматично чрез превключвател.  Режимът на работа е автоматичен – основен за системата и ръчен – използва се за настройка, проверка и в аварийни случаи. В автоматичен режим на работа и повреда в работната помпа автоматично се включва резервната.

- Автоматична система за пожароизвестяване и пожарогасене в авариен газов агрегат

За осигуряване на противопожарната защита на аварийният газов агрегат (АГА), има изградена автоматична система за прахово пожарогасене и пожароизвестяване, изградена с централа за управление тип „Sigma XT”. Системата за прахово пожарогасене представлява активираща гасителна инсталация с прах ВС за потушаване на евентуален пожар в контейнера за генератор на електрически ток.

Пожароизвестителната система охранява помещението с два пожароизвестителни лъча използващи топлинни пожароизвестители тип MM40Ex, "rod type", взривозащитен. Системата може да бъде поставена в ръчен или автоматичен режим на работа. В автоматичен режим при едновременно задействане на лъч №1 и лъч №2 след 60 сек. автоматично се включва пожарогасителната инсталация с прах ВС в помещението. Пожарогасителната инсталация използваща гасителен агент прах BC се реализира от резервоар 60л. (60 кг. прах BC), пускова глава, дюзи 2 бр., които се монтирани в контейнера. Дежурният персонал в Диспечерна зала осъществява постоянно наблюдение на системата . При първоначален сигнал за пожар от който и да е лъч, се включват пожарни звънци и светва светлинен сигнализатор на задействалия детектор. Стартирането на гасителен цикъл се осъществява по решение на персонала с натискане на бутон за гасене.

- Противопожарни съоръжения в склад за леснозапалими течности и данъчен склад

Площадката на складовете за леснозапалими течности се намира на около 200 метра в северозападна посока от площадката на ПГХ „Чирен” и в близост до пътя Чирен-Девене.

Складът за леснозапалими течности на ПГХ „Чирен” обхваща резервоар за газов кондензат с обем 525 м3 - оборудван с полустабилна инсталация за пожарогасене и стабилна инсталация за охлаждане, резервоар за метанол - обем 250 м3, помпена станция и автоналивно за газов кондензат и метанол и свързваща тръбопроводна инсталация. Водоснабдяването за пожарогасене на площадката се осъществява от подземен резервоар и помпена станция. На територията на склада за леснозапалими течности е изграден противопожарен водопровод.

Във връзка с преустройството на склада за кондензат и метанол с цел привеждането му в съответствие с изискванията за данъчен склад за кондензат е изграден нов сключен противопожарен водопровод със стоманени тръби Ø125x6, захранен от съществуващия. Към новопроектирания водопровод са направени отклонения за монтиране на стационарни лафетни струйници за защита на резервоарите за кондензат и метанол, съгласно изискванията на чл.223, ал.1 от Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г. Лафетните струйници – 6 броя, са симетрично  разположени извън обваловката на резервоарите, на технологични площадки на височина 0,9 метра от котата на прилежащия терен. Лафетните струйници се монтират на водопроводна мрежа с високо налягане. На отклоненията за захранване на лафетните струйници са изградени шахти със спирателни кранове. Съгласно чл. 224, ал.2 от Наредба № 1з-1971 /29.10.2009 г., към водопровода е изградена шахта за захранване и от подвижни пожарни помпи и пожарни автомобили. Предвидена е и шахта със спирателен кран за източване на водата от водопровода. Налични са обратни клапи на съществуващия водопровод.

Съществуващата полустабилната инсталация за пожарогасене на резервоара за газов кондензат служи за подаване на пеноразтвор от противопожарен автомобил. От ПК№1 се подава пенообразувател (въздушно- механична пяна) от специализиран противопожарен автомобил за гасене на пожар в резервоара за кондензат. Едновременно с това се пуска и работната помпа за охлаждане на резервоара чрез охладителната му инсталация. Осигурен е трикратен запас от 972 л. 3% пенообразувател.

- Вътрешна пожарозащита на сгради

Административната сграда и обслужващите сгради помещения, както и компресорен цех са оборудвани с необходимите пожарогасителни средства, съгласно нормативните изисквания:

Средства за първоначално гасене на пожари:

- Возими пожарогасители;

- Прахови пожарогасители;

- С въглероден диоксид;

- На водна основа;

- Противопожарни одеяла;

- Вътрешни пожарни кранове – свързани с мрежата за пожарна вода, монтирани в близост до входове и изходи на компресорен цех и складовите помещения, оборудвани с захранващ кран, табло, с маркуч и струйник за права струя или за разпръскване с дебит.

- Средства за пожарогасене на разширението на производствената площадка

За да се осигури захранване на площадковите противопожарни водопроводи с водни количества с необходимия дебит и достатъчно количество вода е предвиден противопожарен запас, който се съхранява в противопожарен резервоар. Противопожарният резервоар е двукамерен, стоманобетонов, монолитен, вкопан в земята, правоъгълен в план, с входни люкове, с вливна и преливна система, и вентилация на всяка камера.

На новата площадка ще се изградят нова Помпена станция за противопожарна вода, нов резервоар за ПП вода и нов водопроводен пръстен. Захранването става чрез отклонение от съществуващ площадков водопровод за свежа вода. При спадане на максималното ниво в ПП резервоара до определено ниво, допълването ще се осъществява автоматично чрез отваряне на електромагнитни вентили.

За ГТКА е предвидена пожарозащита на оборудването, разположено вътре в контейнера. Осигурена е автоматична система за пожарогасене с CO2

Предвидени са допълнителни преносими уреди и съоръжения за първоначално пожарогасене.

3.5. Осигуряване с индивидуални средства за защита (ИСЗ):

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в складово помещение съгласно изискванията на Наредба за реда за създаване, съхранение, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита и се раздават от Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ).

# Мерките за ограничаване на риска за лицата, намиращи се в предприятието и/или съоръжението, включително начините на оповестяване и действията, които следва да се предприемат при получаване на предупреждение.

В „Булгартрансгаз” ЕАД е въведена вътрешна процедура П-БТГ Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране. Процедурата определя реда и отговорностите за създаване на организация и провеждане на превантивни мероприятия за адекватно и своевременно реагиране при възникване на извънредни ситуации, с оглед намаляване на свързаните с тях неблагоприятни последици за здравето и безопасността на служителите и в изпълнение на задълженията към обществото.

Операторът е изготвил изисканата от компетентния орган информация за изготвяне на външен авариен план, съгласно чл. 35, ал. 4 т. 9 от ЗЗБ, която е предоставена на компетентните органи.

4.1. Собствени групи от сили и средства за реагиране

Въз основа на процедурата и в изпълнение на нормативните изисквания, със Заповед на Ръководител РЗ ПГХ Чирен №БТГ-ЕЧ-Зап.- 6/13.01.2021 г. (Приложение № 1) е създаден щаб за изпълнение на Аварийния план (ЩИАП). ЩИАП в ПГХ Чирен отговаря за създаване и поддържане в постоянна готовност цялостната организация по предотвратяване, локализиране и ликвидиране на възникнали аварии, пожари и бедствия. ЩИАП осъществява връзката и информира другите оторизирани органи.

4.1.1. Състав на ЩИАП в ПГХ Чирен:

Председател на щаба за изпълнение на аварийния план (ЩИАП):

Ръководител, регионално звено/ПГХ Чирен

Зам. председател:

Ръководител, РЗ/ПГХ Чирен – Заместник, той и Началник, служба/КИП и А

и членове:

- Ръководител/Началник, служба/ДС ПГХ Чирен;

- Ръководител/Началник, служба/ИТС;

- Ръководител/Началник, служба/Енергиен;

- Технолог/ експлоатация;

- Специалист ЗБУР;

- Кмет на село Чирен.

В помощ на ЩИАП в ПГХ Чирен са сформирани помощни групи:

- Група за наблюдение и оповестяване

Общи задачи на групата:

- Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия и аварии в района на ПГХ Чирен;

- Да обходи района на ПГХ Чирен, веднага след бедствие или авария и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;

- Да подпомогне Председателя на щаба за координация на ПГХ Чирен при изясняване на цялостната обстановка след бедствие или авария;

- Да информира своевременно Щаба за възникнали промени в обстановката.

- Санитарен пост

Общи задачи на групата:

- Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в ПГХ Чирен.

- Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на пострадалите.

- Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита

Задачи:

- Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ, съгласно дадените указания;

- При недостиг на ИСЗ да направи заявка до отдел „СКИ” за осигуряване на необходимите количества;

- Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;

- Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;

- Да изготви списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в началото на годината;

- Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита:

Задачи:

- Ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост:

- Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградите;

- Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и 	отдушниците в сградите;

- Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията;

- Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените помещения;

- Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по предназначение.

4.1.2. Противопожарни ядра

Със Заповед на Ръководител, РЗ ПГХ Чирен № БТГ-ЕЧ-Зап.-3/12.01.2021 г. са назначени противопожарни ядра в административната сграда и района на ПГХ Чирен (Приложение №10)

Общи задачи на противопожарните ядра в ПГХ Чирен:

- Да се определя точното местонахождение, вида и състоянието на горящите съоръжения;

- Да се определя наличието на близоразположените обекти, създаващи опасност от възникване на вторични огнища на поражение;

- Да се определя наличието и състоянието на пострадалите хора;

- Да се определя вида и концентрацията на отделяните при горенето токсични вещества.

Структура на ядрата:

А: Противопожарно ядро при административна сграда;

Б: Противопожарно ядро при КИП и А;

В: Противопожарно ядро на ремонтна група при КЦ;

Г: Противопожарно ядро на ел. монтьорите;

Д: Противопожарно ядро на склада за леснозапалими течности (ЛЗТ);

Е: Противопожарно ядро на шофьори, монтьори, заварчици;

Противопожарно ядро по време на смяна

4.1.3. Аварийни групи

За своевременното отстраняване на аварии в ПГХ Чирен са сформирани и функционират две аварийни групи (АГ), определени със Заповед №БТГ-ЕЧ-Зап.-7/13.01.2021 г. (Приложение № 2)

- Аварийна група за отстраняване на авария по газопровод (шлейф) или сондаж;

- Аварийна група за отстраняване на авария в Компресорен цех и надземни съоръжения.

Основна задача на аварийните групи е да организира ликвидиране на последствията от аварии. Аварийните групи изпълняват дейностите си в непрекъсната връзка и координация с Централна диспечерска служба и районните диспечерски служби към структурата на управление „Главно диспечерско управление”. При необходимост в дейността на аварийните групи могат да се привлекат и други специалисти, оборудване и техника.

4.2. Ред за ранно предупреждение и оповестяване при авари

При възникване на аварийна или друга ситуация в извънработно време информацията се приема от дежурния диспечер в РДС на ПГХ Чирен. Той оповестява съответните длъжностни лица и служби по схемите от (Приложение № 3).

В работно време информацията от диспечерската служба се предава на:

– Централна диспечерска служба на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр. София;

– Ръководител РЗ или неговия заместник и чрез съответните административни ръководители се свежда до персонала на фирмата. Връзката с аварийните групи се осъществява чрез дежурния диспечер или пряко от Ръководител РЗ или упълномощено от него лице.

1. Оповестяване на личния състав:

1.1. В работно време оповестяването се извършва от Зам. председателя на ЩИАП.

1.2. В негово отсъствие, оповестяването се извършва от дежурния диспечер.

1.3. В почивните дни оповестяването се извършва от дежурния диспечер или дежурния специалист. За оповестяване се използват наличните възможности: телефона връзка; радиоуредба; звънец; мобилни телефони.

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява етапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, административния, обслужващия персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на личния състав.

# Мерките за осигуряване на ранно оповестяване, алармиране и информиране на кмета на общината в случай на авария, вида на информацията, предоставяна с първоначалното оповестяване, и начините и мерките за предоставяне на допълнителна информация.

5.1. Поддържане на канали за комуникация, оборудване, материали и средства за действие при извънредни ситуации

В случай на необходимост населението се информира чрез специализираните държавни (областни, общински) органи или по оперативен път чрез кмета на населеното място от екипите на Дружеството.

В случай на възникване на авария или пожар, при което се създава реална опасност за населението в близост до ПГХ Чирен, се  уведомява по телефон Областен съвет за сигурност - Враца и Общински съвет за сигурност - Враца, съобщение на телефон 112, кратки съобщения в секция „Последни новини” на страницата на „Булгартрансгаз” ЕАД с адрес: www.bulgartransgaz.bg, a при необходимост и разпространяване на листовки сред населението. Първоначалното оповестяване съдържа информация за настъпилата аварийна ситуация, мерки за защита и начини на поведение и начините и местата за получаване на допълнителна информация. Информирането на външни структури и възлови звена на единната спасителна система се извършва съгласно схемата в (Приложение № 4).

Относно прилагане изискванията на чл.116д, ал.1 на ЗООС и “Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях” за предоставяне на засегнатата общественост на ясна и разбираема информация за аварийното планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария в “Булгартрансгаз” ЕАД, РЗ ПГХ Чирен -  предприятие с висок рисков потенциал, на сайта на дружеството е публикувана актуална информация на следния електронен адрес:

https://www.bulgartransgaz.bg/bg/pages/chirenobshta-107.html

Елементите на съобщителната система на „Булгартрансгаз”, обезпечаваща връзките за оповестяване между обектите на дружеството при провеждане на спасителни и аварийно- възстановителни работи е описана в Аварийния план на Централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД.

Към аварийния план на ПГХ Чирен е приложена контактна информация за оповестяване на аварийните групи, списък на наличните моторни превозни средства със стандартна и специализирана техника, контактна информация за оповестяване на ЩИАП.

Кметът на с. Чирен е член на Щаба за изпълнение на аварийния план (ЩИАП), определен със заповед на ръководител РЗ, ПГХ Чирен. Информирането на жителите на с. Чирен ще става чрез кмета с радиосъобщения и звуков сигнал, а при необходимост и чрез разпространение на листовки.

При възникване на авария с опасност за населението, операторът публикува кратки съобщения в секция „Последни новини” на интернет страницата „Булгартрансгаз” ЕАД, с адрес: www.bulgartransgaz.bg

Диспечерският пункт в ПГХ Чирен е оборудван с ІР телефон, мобилен телефон, факс, интернет връзка, чрез които ще се осъществява комуникацията в случай на възникване на бедствия, аварии и пожари. На територията на ПГХ Чирен в работно време за бързо информиране на персонала при възникване на бедствие или авария ще се използва звукова сигнализация.

Всички длъжностни лица и охраната на ПГХ Чирен, констатирали неизправности, разливи на химични вещества, аварии, стихийни бедствия и др. са задължени незабавно да уведомят дежурния диспечер, Ръководител регионално звено (РЗ) - ПГХ Чирен или неговия заместник.

От своя страна:

Дежурният диспечер информира за ситуацията Централна диспечерска служба на „Булгартрансгаз" ЕАД в София и Ръководител РЗ ПГХ Чирен.

Задълженията на дежурния диспечер произлизат от „Наредба №12/10.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи”.

1. Дежурният диспечер при получаване на сигнал за бедствия, аварии и пожари е длъжен да уведоми незабавно Ръководител РЗ ПГХ Чирен /Ръководител ЩИАП/, по схема за оповестяване, приложена към Аварийния план, като регистрира точно часа на получения сигнал.

2.   При постъпване на сигнал за бедствия, аварии и пожари дежурния диспечер незабавно дава информация на дежурния в ЦДУ на ЦУ на „Булгартрансгаз” ЕАД и на Ръководител/ Началник ДС ПГХ Чирен.

3. След нареждане на Ръководител ЩИАП, до пристигането на аварийните екипи, дежурният на смяна диспечер оповестява РУ ПБЗН и Център за СМП и поддържа непрекъсната връзка с тях по схемата за оповестяване.

4. Дежурният диспечер поддържа непрекъсната връзка с дежурния в ЦДУ на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД и изпълнява неговите указания.

5. Дежурният диспечер събира, обобщава и анализира информацията от мястото на бедствието, аварията или пожара и докладва на Ръководител РЗ ПГХ Чирен.

6. При аварийни събития дежурният диспечер има право да отменя провеждането на разрешени заявки за определено време и да разпорежда изпращането на аварийна група за оглед и отстраняване на повредите в случаите, когато това е свързано с осигуряване на нормалната работа на оперативно управляваната от него система за съхранение на природен газ към ПГХ Чирен.

7. Забранява се предаването и приемането на смяна по време на аварийни събития или тежки нарушения в работа на ПГХ Чирен, а също и по време на оперативни превключвания. В тези случаи оперативния персонал, които постъпва на смяна, е длъжен да окаже помощ на предаващия смяната персонал под негово ръководство.

7. При получаване на сигнали за различните видове опасности дежурният диспечер ги свежда незабавно до целия сменен персонал.

- Ръководител РЗ привежда в изпълнение схемата за оповестяване членовете на Щаба за координация и аварийните формирования.

До пристигане на членовете на щаба, под ръководството на съответното присъстващо длъжностно лице се вземат необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията, стига това да не противоречи на други инструкции. В тях се ангажират всички работещи, ако не се застрашава тяхната безопасност. При необходимост се уведомява и кметът на съответното населено място.

Органите за управление, силите и средствата трябва да имат постоянна готовност за действие и предотвратяване на последиците от природни бедствия, пожари или производствени аварии и да бъдат уведомени незабавно при възникване на дадена ситуация. За поддържане на тази готовност се провеждат периодично учения (тренировки), съгласно утвърден годишен график.

В складовете на ПГХ Чирен са налични: инструменти, екипировка, предпазни средства, резервни материали и части, които ще бъдат необходими за ликвидирането на различни по характер аварии. Периодично се прави преглед за тяхното състояние и наличие.

5.2. Време за готовност за реагиране на отговорните структури и лица

При възникване на авария, оповестяването се извършва от дежурния диспечер след нареждане от Ръководител РЗ и получен сигнал. За целта е организирана система за комуникация като се известява (Приложение №3):

1. Оперативният дежурен на обекта (Дежурен диспечер в ПГХ Чирен)

Дежурният на смяна диспечер информира за ситуацията незабавно:

- Ръководител РЗ ;

- Централна диспечерска служба на „Булгартрансгаз“ ЕАД в София;

- Дежурен специалист в извън работно време съгласно график за дежурствата за съответния месец.

Дежурния диспечер организира своевременното събиране и обобщаване на информацията за възникналата обстановка, последствията от нея, мерките за ликвидирането й, за действията на аварийните и ремонтно-възстановителните групи. Същата своевременно се предава в Централна диспечерска служба на „Булгартрансгаз“ ЕАД – София.

2. Председателят на ЩИАП

- Ръководителят на РЗ – ПГХ Чирен е председател на ЩИАП.

3. Щабът за изпълнение на аварийния план (ЩИАП )

Оповестяването на Щаба за координация се извършва съгласно схемите в Приложение №3.

Щабът се оповестява в следните случаи:

  - При опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или пожар;

  - При провеждане на учение по Плана на Общинския щаб за координация;

  - При проверка на готовността на групите към щаба;

  - По решение на председателя на ЩИАП.

Привеждане в готовност на Щаба.

Щабът се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:

  - Мероприятията за незабавно изпълнение;

  - Редът за действия;

  - Задачите;

  - Редът за обмен на информация;

  - Съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

4. Оповестяване на личния състав:

4.1. В работно време оповестяването се извършва от зам. председателя на ЩИАП.

4.2. Във времето от 17.00 ч до 8.30 ч и в почивните дни оповестяването се извършва от Дежурния диспечер или дежурния специалист по предварително изготвен и утвърден от Ръководител РЗ ПГХ Чирен график.

4.3. Персоналът на обекта се оповестява чрез:

- Звукова сигнализация

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, административния и обслужващия персонал, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на личния състав.

5. Групите в помощ на ЩИАП:

- Оповестяване на групите съгласно схемите към (Приложение №3).

- Привеждане на групите в готовност.

Групите се събират на площадката на ПГХ Чирен. Доуточняват се задачите. Получават се видовете имущества, които не са раздадени предварително или не са на обичайните си места (уредите за пожарогасене, противогазите, аварийния инвентар и др.)

Времето за привеждане в готовност на аварийните групи е:

– в работно време – до 0 + 0,30 ч.,

– в извънработно време – до 2 + 0,40 ч.

5.3. Ред за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на аварийните планове

5.3.1. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС.

Схемата за взаимодействие с външни звена и структури е показана в (Приложение №4), а телефоните за връзка с възлови звена на единната спасителна система в (Приложение №5).

За изпълнение на дейностите съгласно характера на бедствието, Кметът на общината, със заповед създава Щаб за изпълнение на общинския план за действие при бедствия. Мястото, където ще заседава е заседателната зала на общината.

Резервно място при необходимост е противорадиционно укритие (ПРУ), разположено в подземния етаж на сградата на общината или друго такова, изрично указано от ръководителя в зависимост от ситуацията.

Щабът за изпълнение на общинския план за действие при бедствия изпълнява следните основни функции:

- анализира информацията за бедствието;

- предприема мерки за овладяване на възникналото бедствие;

- осъществява взаимодействие на общинско, областно и национално ниво между органите на изпълнителната власт;

- информира населението и медиите за развитието на бедствието, за мерките за неговото ограничаване и овладяване и за необходимите предпазни мерки и действия за населението;

За осъществяването на координацията и взаимодействието между органите на изпълнителна власт в експертната група се включват представители на компетентните институции или ведомства, имащи отношение по ограничаване и ликвидиране на бедствието.

Редът за навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при заплаха или възникване на бедствия се определя с нормативната уредба.

Координацията на действията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните комуникационно-информационни центрове. Взаимодействието между частите на единната спасителна система, участващи в неотложни аварийно-възстановителни работи в района на бедствието се извършва от ръководителя на място, като ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на ГД ПБЗН или оправомощено от него длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии, когато ръководител на място е ръководителят на регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве или на регионалната ветеринарномедицинска служба.

1.1. Организацията на действията за защита при бедствия включва оповестяване на:

- Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия;

- Сили и средства за реагиране на застрашените обекти /търговски дружества, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел/;

- Доброволни формирования;

- Сили и средствата на общината;

- Сили и средствата на държавните структури, разположени на територията на общината;

- Сили и средства на юридически лица, еднолични търговци и юридически лица с нестопанска цел.

- Ред за привличане на допълнителни сили разположени извън територията на общината.

Редът за оповестяване на Щаб за изпълнение на общинския план за действие при бедствия, кметствата и формированията е съгласно плана на общината.

1.2. Ред за искане на помощ от външни организации при извънредни ситуации.

Искането на помощ се осъществява от дежурния диспечер в „Булгартрансгаз” ЕАД – ПГХ Чирен след нареждане от Ръководител РЗ ПГХ Чирен и съгласувано с Оперативния щаб на „Булгартрансгаз“ ЕАД – София.

При необходимост от извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на друг експлоатационен район, уведомлението се получава от ЩИАП на ЦУ на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

В ПГХ е организирано 24 – часово дежурство на диспечерите от Районната диспечерска служба. Дежурният диспечер поддържа постоянна връзка (стационарен / мобилен телефон) с Централна диспечерска служба – София, с ведомствените подразделения, участващи в преодоляване на извънредната ситуация.

# Мерките и начините за обучение на персонала във връзка със задълженията им и действията, които следва да предприемат при възникване на авария, и координирането на тези действия с кмета на общината при изпълнението на външния авариен план.

След представена информация за обекта, използвана при изготвяне на Външния авариен план на общината, ПГХ Чирен няма задължения да участва с налична техника или жива сила при изпълнението на общинския външен авариен план.

Планиране и провеждане на обучения и тренировки за действие при извънредни ситуации при изпълнение на вътрешен авариен план.

С цел поддържане на състояние на готовност и способност за реагиране на дружеството като цяло и в частност на отговорните лица и структури, в „Булгартрансгаз” ЕАД се планират и провеждат учебни тренировки и евакуации със симулиране на извънредни ситуации, както следва:

аварийни тренировки – за симулиране на ситуации и сценарии в съответствие с утвърдените аварийни планове;

противопожарни тренировки:

- учебни евакуации в съответствие с изискванията на „Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”;

- тренировки за симулиране на извънредни ситуации по специализираните планове за действие, част от аварийните планове в дружеството.

Всички обучения и тренировки се планират в „Годишен график на аварийните и противопожарни тренировки на „Булгартрансгаз” ЕАД” (Приложение №9), като за всяка проведена тренировка се съставя протокол.

Схемите за оповестяване в случай на авария са приложени към Аварийния план на ПГХ Чирен.

# Планираните сили и средства, необходими за спасителни и аварийно-възстановителни работи извън предприятието и/или съоръжението, извън територията на предприятието/съоръжението.

След представена информация за обекта, използвана при изготвяне на Външния авариен план на общината, ПГХ Чирен няма задължения да участва с налична техника или жива сила при изпълнението на общинския външен авариен план.

# Протокол/протоколи за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители.

ПРИЛОЖЕНИЯ

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №1

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №2

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №3

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №4

С  Х  Е  М  А

ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЪНШНИ ЗВЕНА И СТРУКТУРИ

| Осъществяващи взаимодействието | Звена за взаимодействие | Област/Общини |
| --- | --- | --- |
| Дежурен диспечер от Районна диспечерска служба Ръководител РЗ Дежурен специалист ПГХ Чирен Ръководители на аварийни групи Членове на Щаб за изпълнение на аварийния план | Звена на МВР: - РС „ПБЗН“ гр. Враца - Районни полицейски управления Звена за спешна медицинска помощ Регионален отдел на ГД „ИДТН“ Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца Кметове на населени места Ръководства на специализирани фирми за ремонтни и други дейности Координационен център ДАНС | ВРАЦА Враца Криводол |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА С ВЪЗЛОВИ ЗВЕНА

НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

Национален телефон за подаване на сигнали:     112

| № | име, презиме и фамилия |  | длъжност |  | телефони |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Служебен/ /мобилен |  |  |
| Областен СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дежурен |  |  |  | 092/ 621 172 |  |  |
| Общински СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дежурен |  |  | Враца | 092/ 623 000 |  | 092/ 624 603 |
|  |  |  |  | КРИВОДОЛ | 0879/396926 |  | 09117/2530 |
|  | Кмет на с. чирен |  |  |  | 0887/900 354 |  |  |
| ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН на РИОСВ - Враца за подаване на сигнали за екологично замърсяване |  |  |  |  | 092/ 629 211 ( 9:00 до 17:30 часа всеки работен ден); 0893/ 393 185 ( извънработно време). |  |  |
| При получен сигнал за подготвен или извършен терористичен акт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | координационен център ДАНС |  |  |  | 02/8147 069 или 02/8147 125 |  |  |
|  | - Р-тел отдел „СКИ” на „Булгартрансгаз“ ЕАД |  |  |  | 0886/ 323 999 |  |  |
| РД „ПБЗН” – враца |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Единен Номер за спешни повиквания |  | ДЕЖУРЕН |  | 112 |  |  |
|  | РС „ПБЗН” Враца |  | ДЕЖУРЕН |  | 092/ 661 035 0893/ 612 066 |  |  |
| Щаб за ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АВАРИЕН ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |
| Председател |  | инж. Ангел Конов |  |  |  | 0888/ 180 017 |  |
| Заместник – председател |  | инж. Пл. Петков |  |  |  | 0888/ 180 012 |  |
| Член |  | инж. Костадин Апостолов |  |  |  | 0885/ 216126 |  |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №6

С  П  И  С  Ъ  К

НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИНСТРУМЕНТИТЕ И ИНВЕНТАРА, НЕОБХОДИМИ ЗА  ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

| No | Н а и м е н о в а н и е |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства за ограждане и предупреждение – въжета | 2 бр. |  |  |  |
| 2. | Инструменти за извършване на земни работи – лопати прави – лопати криви – кирки – лостове стоманени | 3 бр. 2 бр. 2 бр. 1 бр. |  |  |  |
| 3. | Средства и инструменти за подготвителни операции – помпа за вода електрическа – нож за снемане на изолация | 1 бр. 1 бр. |  |  |  |
| 4. | Шлосерски инструменти – чук шлосерски 500g – чук шлосерски 200g – лък за ножовка – листове за ножовка – четки стоманени |  | 1 бр. 1 бр. 1 бр. 2 бр. 2 бр. |  | - |
| 5. | Материали за уплътнение и изолация – набивка лоена графитна – грес за руски кранове – такаламит с грес за набивка |  | 3 кг 10 кг 1 бр. |  |  |
| 6. | Средства за техническа безопасност – противопожарно одеяло – пожарогасител с пяна – пожарогасител прахов, СО2 – ръкавици брезент / кожа – аптечка комплектована (куфар) |  | 1 бр. 2 бр. 2 бр. 10 ч. 2 бр. |  |  |

ЗАБЕЛЕЖКА:

Лицата, включени в състава на аварийните групи, трябва да притежават и ползват изправни (годни) лични предпазни средства (антистатични предпазни обувки – половинки и/или цели, специално антистатично работно облекло, топли дрехи комплекти – яке + панталон за работа в зимни условия, наметала с качулка, каски с антифони, защитни очила, средства за дихателна защита – маски + филтри (при необходимост), ръкавици – брезентови и др.) съобразно изискванията за съответната длъжност и характера на изпълняваната работа.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №7

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №8

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №9

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №10

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №11

| ЗОНА НА ОПАСНОСТ ПРИ ФАКЕЛНО ГОРЕНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩ КОМПРЕСОРЕН ЦЕХ |  |
| --- | --- |

| ЗОНА НА ОПАСНОСТ ПРИ ФАКЕЛНО ГОРЕНЕ В РАЙОНА НА НОВИТЕ КОМПРЕСОРИ |  |
| --- | --- |

| ЗОНА НА ОПАСНОСТ ПРИ ФАКЕЛНО ГОРЕНЕ В СЪЩЕСТВУВАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ГАЗА |  |
| --- | --- |

| ЗОНА НА ОПАСНОСТ ПРИ ФАКЕЛНО ГОРЕНЕ В НОВАТА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗСУШАВАНЕ НА ГАЗА |  |
| --- | --- |

| ПОЖАР В ЛОКВА НА РЕЗЕРВОАР СЪХРАНЯВАЩ 23.7 T МЕТАНОЛ |  | ПОЖАР В ЛОКВА НА РЕЗЕРВОАР СЪХРАНЯВАЩ 197.5 T МЕТАНОЛ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Огнено кълбо на 23.7 t метанол- разширение на производствена площадка |  | ЗОНИ НА ПОРАЖЕНИЕ ПРИ ОГНЕНО КЪЛБО НА 197.5 T МЕТАНОЛ- СКЛАД ЗА ЛЗТ |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### ПРИЛОЖЕНИЕ №12

| Химично наименование | CAS № | EС № | Категория/и на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008г.) | Класификация по приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 ЗООС | Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове) | Налично кол-во (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 67-56-1 | 200-659-6 | Н225Flam. Liq. 2; Н301 Acute Tox. 3 Н311Acute Tox. 3 Н331 Acute Tox. 3 Н370 STOT SE 1 | Част 2, поименно изброено, т.22 Част 1, Раздел „Р“ Раздел „Н“ | Съществуващ склад ЛЗТ: - 1бр. резервоар 250 m3: 197.5t Съществуваща производствена площадка: - 1бр. резервоар 2 m3: 1.58 t; - Захранваща тръба ½: 0.45 m3, 0.36 t; На новата площадка в обхвата на ИП: - 1 бр. резервоар 30 m3: 23.7 t | 223.1 |
| Дизелово гориво | 68334-30-5 | 269-822-7 | H226, Flam. Liq. 3 Н304, Asp. Tox. 1 Н315, Skin Irrit. 2; Н332, Acute Tox. 4; Н351, Carc.2 Н373, STOT RE 2; Н411, Aquatic Chronic 2 | Част 2, поименно изброено т.34 (а) Част 1, Раздел „Р“ Раздел „Е“ | Съществуваща ведомствена бензиностанция: - 1 бр. подземен резервоар: 5.2 m3, 4.4t | 4.4 |
| Бензин | 86290-81-5 | 289-220-8 | Н224 Flam. Liq. 1; Н304 Asp. Tox. 1 Н315 Skin irrit. 2; Н336 STOT SE 3; Н340 Muta. 1B; Н350 Carc. 1B; Н361 Repr. 2; Н411 Aquatic Chronic 2 | Част 2, поименно изброено т.34 (в) Част 1, Раздел „Р“ Раздел „Е“ | Съществуваща ведомствена бензиностанция: - 1 бр. подземен резервоар: 17.4 m3, 13.3 t | 13.3 |
| Уплътнителна смазка за монтажни тръби | - | - | Н319 Eye Irrit.2 Н400 Aquatic Acute, 1 Н410 Aquatic Chronic 1 | Част 1, Раздел „Е“, Е1 | В склад за ГСМ към съществуваща ведомствена бензиностанция: - в оригинални опаковки, до 0.2 t | 0.2 |
| Зимна течност за автомобилни стъкла | - | - | H225 Flam. Liq. 2 | Част 1, Раздел „Р“, Р5в | В склад за ГСМ към съществуваща ведомствена бензиностанция: - в оригинални опаковки, до 0.007 t | 0.007 |
| Газов кондензат | 68919-39-1 | 272-896-3 | H350 Carc. 1B; H340 Muta. 1B H304 Asp. Tox. 1 | Част 2, поименно изброено т.34 (д) | Съществуващ склад ЛЗТ: - 1бр. резервоар 525.5 m3, 413.7t - тръбопровод- от съществуваща производствена площадка до склад ЛЗТ: 1.9 m3, 1.5 t | 415.2 |
| Природен газ | 8006-14-2 | 232-343-9 | Н220 Flam. Gas. 1 | Част 2, поименно изброено т.18 Част 1, Раздел „Р“, Р2 | След реализиране на ИП: Подземно газохранилище и инсталация 1.752 млрд. Nm3 или 1 226 400 t. | 1.2264 млн. |
| Отпадък с код 13 02 05*- Нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | - | - | НР 14/ Н411 Aquatic Chronic 2 | Част 1, Раздел „Е“, Е2 | Площадка за предварително съхранение на отпадъка и в резервоари към съоръженията, с очаквано количество до 18 t. | 18 |
| Отпадък с код 15 02 02* Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | - | - | НР 14/ Н410 Aquatic Chronic 1 Н411 Aquatic Chronic 2 | Част 1, Раздел „Е“, Е1/Е2 | Площадка за предварително съхранение на отпадъка с капацитет 0.6 t | 0.6 |
| Отпадък с код 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии | - | - | НР 14/ Н410 Aquatic Chronic 1 Н411 Aquatic Chronic 2 | Част 1, Раздел „Е“, Е1/Е2 | Площадка за предварително съхранение на отпадъка с капацитет 1.35 t | 1.35 |
| Отпадък с код 16 06 02* Ni-Cd батерии | - | - | НР 14/ Н410 Aquatic Chronic 1 Н411 Aquatic Chronic 2 | Част 1, Раздел „Е“, Е1/Е2 | Площадка за предварително съхранение на отпадъка с капацитет 0.015 t | 0.015 |
| Отпадък с код 16 07 08* Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | - | - | НР 14/ Н410 Aquatic Chronic 1 Н411 Aquatic Chronic 2 | Част 1, Раздел „Е“, Е1/Е2 | Съхранява се в съоръженията, в които се образува отпадъка с количество до 16 t | 16 |
| Отпадък с код 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | - | - | НР 14/ Н330 Acute Tox. 1 (инхал.) Н410 Aquatic Acute 1, Н400, Aquatic Chronic 1 | Част 1, Раздел „Н“, Н1 Раздел „Е“, Е1 | Площадка за предварително съхранение на отпадъка, в който е възможно да има налично до 0.000004 t живак | 0.000004 |