|  | Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ## МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |
| --- | --- |

Проект на Национална стратегия

за управление и развитие на водния сектор

# АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СИТУАЦИЯ И ПРОГНОЗИ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ

2. Анализ на водностопанската инфраструктура

# 30 март 2011 година

# София

2. Анализ на водностопанската инфраструктура	36

2.1. Методологически подход	36

2.2. Елементи на водностопанската инфраструктура	38

2.2.1. Язовири	38

2.2.2. Водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване	45

2.2.3. Пречиствателни станции за питейни води	47

2.2.4. Водопроводна мрежа	48

2.2.5. Съоръжения по водопроводната мрежа	54

2.2.6. Канализационна мрежа	56

2.2.7. Съоръжения по канализационната мрежа	59

2.2.8. Пречиствателни станции за отпадъчни води	60

2.2.9. Хидромелиоративни съоръжения	63

2.2.9.1. Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите	64

2.2.9.2. Предпазни диги на р. Дунав	65

2.2.9.3. Корекции на вътрешни реки	65

2.2.9.4. Ретензионни язовири	66

2.2.9.5. Съоръжения за отводняване	66

2.2.9.6. Съоръжения за напояване	67

2.2.9.7. Обобщение на основните проблеми по поддържането и експлоатацията на хидромелиоративните съоръженията	70

2.2.9.8. Инвестиции за възстановяване на хидромелиоративния фонд	71

2.3. Заключение от анализа на водостопанската инфраструктура	73

# 2. Анализ на водностопанската инфраструктура

Анализът на водностопанската инфраструктура се стреми да отговори на следните въпроси:

- С каква инфраструктура, свързана с водния сектор, разполага страната в момента?

- Какво е състоянието на тази инфраструктура?

- Какви са бъдещите нужди от изграждане и/ или реконструкция и модернизация на инфраструктурата?

- Финансова оценка на бъдещите инвестиции.

Преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях са част от техническата инфраструктура. Като такива, те се изграждат, поддържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго. Проектирането и строителството на обектите на техническата инфраструктура се извършват по общия ред, определен в Закона за устройство на територията.

Преносните (довеждащите и отвеждащите) проводи (мрежи) и съоръженията към тях спадат към ІІ категория строежи според Закона за устройство на територията. Строежите се изпълняват при условията и по реда на този закон и в съответствие с предвижданията на подробния устройствен план и съгласувани и одобрени инвестиционни проекти.

## 2.1. Методологически подход

Целта на анализа на водностопанската инфраструктурата е да оцени текущото техническо и технологично състояние на изградената инфраструктура с течение на времето. Потърсени са и са използвани показатели, отразяващи експлоатацията на водната инфраструктурата, по които може да се съди за нейното състояние. За случая на ВиК инфраструктурата са използвани показателите, по които регулаторният орган – Държавна комисия за енергийно и водно регулиране, следи българските ВиК фирми. Прегледани са всички съоръжения по пътя на водата от язовирите, съоръженията за водовземане, чрез пречиствателните станции за питейни води (ПСВП), външните довеждащи водопроводи, различните резервоари за съхранение на питейна вода, водопроводната мрежа, канализационната мрежа и пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ). Анализирана е хидроенергетиката и напоителната инфраструктура. Основни информационни източници са информацията, предоставена от ВиК операторите и общините съгласно Закона за водите за активите свързани с водностопанската инфраструктура предадени на МРРБ, бизнес плановете на ВиК фирмите и информацията от НСИ.

Водностопанската инфраструктура включва следните основни елементи:

- Язовири;

- Водовземни съоръжения (речни водохващания, водовземания от язовир, каптажи, тръбни галерии, шахтови и тръбни кладенци);

- Пречиствателни станции за питейни води;

- Водопроводна мрежа;

- Съоръжения по водопроводната мрежа (напорни и черпателни резервоари, водонапорни кули и колони, помпени станции и др.);

- Канализационна мрежа;

- Съоръжения по канализационната мрежа (канализационни помпени станции, преливници, дъждозадържатели и др.);

- Пречиствателни станции за отпадъчни води;

- Хидромелиоративни съоръжения.

За оценка на състоянието на водностопанската инфраструктура са събрани и прегледани всички налични досега информационни източници, най-важните, от които са:

- Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК дружествата, МРРБ, Световна банка, 1999г.;

- Стратегия за развитието, управлението и преобразуването на водния сектор в Република България, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, София, 06.2002 г.

- Prioritisation of Water sector investment projects for water supply and sewerage in Bulgaria, Final Report VOLUME 1, EUROPEAN COMMISSION DG Regional Policy, July 2004;

- Бизнес плановете на българските ВиК оператори за 2006-2008 и 2009-2013 съответно;

- Информация от НСИ;

- Получената от МРРБ информация от инвентаризацията на ВиК системите и съоръжения, които са активи на ВиК операторите;

- Планове за управление на речните басейни;

- Private Sector Participation in the Water Sector of Bulgaria, Final Regional Water Companies Operational/Financial Report, International Finance Corporation, November 2007;

- Проект за преструктуриране и модернизация на ВиК. Участие на частния сектор в дейностите по водоснабдяване и канализация на областните ВиК – Варна, София, 2005 г.;

- Подход и методология за подбор на проектите по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”;

- Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населените места.

В допълнение на анализа от тези източници е ползвана информация от направените по линия на ИСПА Генерални планове на 22 града, както и редица прединвестиционни, идейни и работни проекти и резултати от реализирани вече проекти по линия на ИСПА и др.

Информацията е обобщена като ВиК операторите са групирани в четири групи, съответстващи на Басейновите дирекции. Инфраструктурата на ВиК оператори, които обхващат територии в две или три Басейнови дирекции, е включена към басейна, където се обслужва най-голям брой население от дадения ВиК оператор.

За анализ на ВиК инфраструктурата е взета информацията за отчетните 2005 и 2007 г., залегнала в Бизнес плановете на ВиК операторите съответно за 2006-2008 и 2009-2013. Анализът на тези параметри дава представа за изградеността на ВиК системите и за тяхното състояние.

Данни от инвентаризацията на активите, включени в капитала на ВиК операторите под формата на „Списък на активи - публична общинска собственост и/или публична държавна собственост, включени в капитала на ВиК оператора по § 29, ал. 1 от ЗИД на ЗВ”, както и от общините липсващи в активите на ВиК дружествата. Този списък съдържа информация за вида на съоръжението; характеристиките на актива (вид на материала, площ, дължина, обем, диаметър); дата на въвеждане, което е използвано в максимална степен при анализа.

Анализът на тези параметри дава информация както за големината на активите, така и за тяхното състояние, като се вземе предвид експлоатационният период и вида на материала.

Взетата от НСИ информация за новоизградената и реконструирана/подменена водопроводна и канализационна мрежа за периода 2005–2009 г. служи за преценка на мащаба и темпа на обновяване на мрежите.

Специфичните подходи при анализа на отделните елементи по водностопанската инфраструктура са описани в раздела за съответния елемент.

## 2.2. Елементи на водностопанската инфраструктура

### 2.2.1. Язовири

Анализът на язовирите за питейно-битови и хидромелиоративни цели е направен на базата на информацията от Плановете за управление на речни басейни и „Напоителни системи” ЕАД.

Анализът за хидроенергетиката е разработен при използване на информацията, с която разполагат НЕК ЕАД, “Язовири и каскади”, 4-те Басейнови дирекции и 16-те Регионални инспекции по околната среда и водите, както и на база консултации с водещи специалисти от “Енергопроект–Хидроенергетика” (SWECO – Хидроенергетика) и ръководители на хидростроителни фирми.

От 53-те комплексни и значими язовири с общ завирен обем 6697.8 млн. м3 от Приложение № 1 към чл. 13 от Закона за водите, 23 броя с общ завирен обем 3105.5 млн. м3 са в Източнобеломорския район, което е 46,4% от общия им обем.

Фигура 2.1. Комплексни и значими язовири в Източнобеломорски район

Обемът на комплексните и значими язовири в Дунавския район е по-малък - 28,4% от общия обем за страната (16 броя с 1902.38 млн. м3).

Фигура 2.2. Комплексни и значими язовири в Дунавски район

С най-малък завирен обем са комплексните и значими язовири в Черноморския район – 16,8% (8 броя с 1123.02 млн. м3) (Фиг. 2.3а) и Западнобеломорския район – 8,4% (6 броя с 566.9 млн. м3).

Фигура 2.3. Комплексни и значими язовири в Черноморски и Западнобеломорски район

По-малките язовири извън посочените язовири в Приложение № 1 към чл. 13 т. 1 от Закона за водите по райони на басейново управление са както следва:

- Дунавски район – 724 броя с приблизителен завирен обем от 444 млн. м3;

- Черноморски район – 513 броя с приблизителен завирен обем от 424 млн. м3;

- Източнобеломорски район – 1068 броя с приблизителен завирен обем от 523 млн. м3;

- Западнобеломорски район – 431 броя с приблизителен завирен обем от 46 млн. м3.

По данни на Европейската агенция за околна среда, броят на язовирите в други европейски страни е следния: Испания около 2000, Турция – 610, Англия и Италия –по 570, Франция – 550, Норвегия – 364 и Швеция – 190.

2.2.1.1. Питейно-битово водоснабдяване

От комплексните и значими язовири с питейно-битово предназначение са: Искър, Бели Искър, Среченска бара, Христо Смирненски, Йовковци, Тича, Камчия, Ясна поляна, Асеновец, Боровица, Студена и Дяково. Техният общ завирен обем е 1499.1 млн. м3 или 22% от общия обем на комплексните язовири.

За целогодишното осигуряване на качествена питейна вода са построени пречиствателни станции към тях с изключение на яз. Асеновец, която пречиствателна станция за питейното водоснабдяване на гр. Сливен не е довършена. Също така, действащите микросита, озонаторна станция и последващо хлориране на Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) Преслав не позволява задържането на органичната материя и окислените форми на желязо и манган от водите на яз. Тича поради непредвидени пясъчни филтри. От частичен или пълен ремонт се нуждаят и другите пречиствателни станции за питейни води.

Изпълнителната агенция по околна среда контролира качеството на водите на около 100 други язовири, от които 47 язовира са с добри показатели. След изграждането на пясъчни филтри и използването на подходящи реагенти е възможно използването на водите им за питейно-битово водоснабдяване целегогодишно. Това би станало и с други 13 язовири, ако се окаже икономически изгодно изграждането на санитарно-охранителни зони и използването на пречиствателни съоръжения за питейни води (яз. Вълчовец, Троян, Крушовица, Съединение, Раднево, Пчелина и др.).

Допълнителни изследвания е необходимо да се направят за 39 язовири с цел да се прецени технологията на пречистване. Например, язовир Тракиец за водоснабдяването на гр. Хасково съдържа завишено съдържание на желязо и азотни съединения. Потенциални питейни водоизточници за гр. София са яз. Панчарево, чиито води помпажно могат да постъпят на действащата ПСПВ Панчарево, и яз. Огняново след изграждане на санитарно-охранителна зона и ПСПВ Огняново. С включването на яз. Огняново във водния баланс на столицата ще се осигури трети самостоятелен водоизточник след язовирите Искър и Бели Искър, което и от стратегическо значение също е необходимо.

Съществуват и язовири като яз. Овчарица, които се ползват за охлаждане и риборазвъждане, които не са подходящи за питейно-битово цели.

2.2.1.2. Напояване

По данни на „Напоителни системи” ЕАД в напоителните системи са включени следните държавни язовири:

- комплексни язовири по чл.13 т.1 от Закона за водите - 22 бр.

- напоителни язовири – 146 бр.

Общо за страната изградените ретензионни язовири за предпазване от вредното въздействие на водите са 15 броя, които се поддържат от следните клонове на „Напоителни системи” ЕАД: Плевен (9 броя), Шумен (2 броя) и по 1 брой от Велико Търново, Видин, Враца и София.

Съгласно чл. 19 от Закона за водите всички водностопански системи на територията на общините, които не са включени в активите на търговските дружества и сдруженията за напояване, са публична общинска собственост. Тези съоръжения може да бъдат предоставени за ползване и собственост на сдружения за напояване след тяхното учредяване. В съответствие със Закона за сдруженията за напояване са регистрирани 90 сдружения за напояване.

Към 1992 г. хидромелиоративният фонд е обхващал общо 12,5 млн. дка земи - 9 млн. дка напоителни системи собственост на държавата стопанисвани понастоящем от държавни дружества „Напоителни системи” ЕАД, „Земинвест” ЕАД, „Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД и 3,5 млн. дка собственост на бившите ТКЗС.

Фондът собственост на бившите ТКЗС понастоящем са публична общинска собственост.

2.2.1.3. Хидроенергетика

Почти всички хидроенергийни системи в страната са проектирани, изградени и се експлоатират като комплексни хидротехнически системи, които задоволяват нуждите извън енергетиката на всички водоползватели и водопотребители (напояване, питейно-битово и промишлено водоснабдяване, рекреация, рибовъдство) съобразно възможностите на всяка една система.

Големите хидроенергийни системи са в състояние да осигурят по проектни данни над 3 млрд. м3 планински води.

През последните 15–20 години се наблюдават катастрофално сухи или многоводни години. Хидроенергийните водохранилища посредством 3,50 млрд. м3 общ завирен обем притъпяват тази неравномерност на 4,4 млрд. м3 отток. Едновременно с това от хидроенергийните комплекси се доставят в дефицитните райони над 380 млн. м3 води от трансграничните реки.

ВЕЦ обработват средно (в зависимост от годината) около 11 – до 22 млрд. м3 вода. В зависимост от водността на годината варира и електропроизводството. Най-висока стойност то е достигнало през 2005 г. – 4336 GWh.

Общата мощност от каскади и големи ВЕЦ е 2844,81 MW, като само в Източнобеломорския район е 2583,50 MW.

Таблица 2.1. Сумарна мощност от каскади и големи ВЕЦ в България

| № | Име каскада/ ВЕЦ | Мощност MW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общо | 2844,81 |
| 1.1. | Дунавски район | 124,81 |
| 1.2. | Източнобеломорски район | 2583,50 |
| 1.3. | Черноморски район | - |
| 1.4. | Западнобеломорски | 136,50 |

Таблица 2.2. Сумарна мощност от каскади и големи ВЕЦ в Източнобеломорски район

| № | Име каскада/ ВЕЦ | Мощност MW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общо | 2583,5 |
| 1.1. | Доспат -Въча | 481 |
| 1.2. | Баташки водносилов път | 232,8 |
| 1.3. | Белмекен-Сестримо-Чаира | 1535 |
| 1.4. | Арда | 274,4 |
| 1.5. | Тунджа | 44,2 |
| 1.6. | Отделни ВЕЦ | 16,1 |

С по-малка мощност от каскади и големи ВЕЦ са Дунавският район и Западнобеломорският район, докато в Черноморския район няма изградени големи ВЕЦ.

Таблица 2.3. Сумарна мощност от каскади и големи ВЕЦ в Дунавски район

| № | Име каскада/ВЕЦ | Мощност MW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общо | 124,81 |
| 1.1. | Бели Искър-Мала Църква-Симеоново | 30,88 |
| 1.2. | Искър | 61,68 |
| 1.3. | Петрохан | 19,30 |
| 1.4. | Отделни ВЕЦ | 12,95 |

Таблица 2.4. Сумарна мощност от каскади и големи ВЕЦ в Западнобеломорски район

| № | Име каскада/ ВЕЦ | Мощност MW |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общо | 136,5 |
| 1.1. | Санданска Бистрица | 56,2 |
| 1.2. | Рила | 24,3 |
| 1.3. | Пиринска Бистрица | 49,0 |
| 1.4. | Отделни ВЕЦ | 7,0 |

Хидроенергийните водохранилища определено намаляват честотата и размера на щетите, причинени от катастрофални наводнения по реките. Чрез управлението на големите хидроенергийни водохранилища има възможност да се намалят щетите върху водоползвателите и водопотребителите в сухи години и върху материалните активи и населението във влажни години. Проблемите при големите водохранилища и ВЕЦ са свързани с:

- обработените от ВЕЦ води, които се връщат в речните течения, но при различен от естествения режим на оттока;

- трайното преграждане на речните течения и няма практически възможности за технически решения за връзка на ГВН с ДВН и осигуряване на миграция на водните обитатели.

Към 2010 г. изградените и в експлоатация малки ВЕЦ в страната са около 110 броя. При МВЕЦ проблемите са свързани и с:

- не добро ниво на проектиране, лошо строителство и експлоатация;

- неправилно застрояване на реките с централи от руслов или деривационен тип без свободни участъци, с което реката престава да съществува;

- висока степен на застрояване на МВЕЦ;

- конструктивни решения, които не осигуряват ежегодното промиване на отложените наноси и транспортирането им до устието на реката;

- неподходящо избрани и построени рибни проходи, които не изпълняват функциите си;

- липса на координация на собствениците в поречията;

- липсва задължително съгласуване на Инструкциите за експлоатация (в които има Екологична част) и Плановете за действие при извънредни ситуации на всички собственици на ВЕЦ в дадено поречие;

- не се разработва общ план за провеждане на високите води и промиване на наносите за всички ВЕЦ в дадено поречие под контрола на Басейновата дирекция;

- няма реална оценка за положителните и отрицателните страни на изградени МВЕЦ в поречията – в планинските части, в средните и долните участъци на реките с ясно очертани възможности за строителство на МВЕЦ.

Съгласно проекта за Енергийна стратегия на България до 2020 г. се предвижда изграждането на хидроенергиен комплекс „Горна Арда”.

2.2.1.4. Необходимост от изграждане на язовири

При сравняване на прогнозното водопотребление (без хидроенергетика и АЕЦ) за периода на стратегията с общия завирен обем на язовирите е видно, че в България има достатъчно изградени язовири.

Таблица 2.5. Сравнение на прогнозното водопотребление до 2035 г. със завирения обем на язовирите в България

|  | Общ завирен обем, млн. м3 | Прогнозно водопотребление 2015 г. |  | Прогнозно водопотребление, 2021 г. |  | Прогнозно водопотребление, 2035 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли-чество, млн. м3 | Дял от завирения обем, % | Коли-чество, млн. м3 | Дял от завирения обем, % | Коли-чество, млн. м3 | Дял от завирения обем, % |
| Общо | 8134.8 | 2759 | 34 | 2674 | 32.9 | 2549 | 31.3 |
| Дунавски район | 2346.38 | 400 | 17 | 429 | 18 | 500 | 21 |
| Черноморски район | 1547.02 | 699 | 45 | 682 | 44 | 717 | 46 |
| Източнобеломорски район: | 3628.5 | 1574 | 43 | 1469 | 40 | 1218 | 33 |
| Западнобеломорски район | 612.9 | 85 | 14 | 94 | 15 | 114 | 18.6 |

Делът на прогнозното водопотребление спрямо завирения обем спада за Източнобеломорския район (от 43% през 2015 г. до 33% през 2035 г.), а се повишава незначително за Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския район.

Липсата на язовири или концентрираното изграждане на язовири в определени поречия и неизградена инфраструктура от тях до всички населени места от даденото поречие е причина редица селища да изпитват недостиг на вода сезонно или целогодишно през по-сушави години.

С най-голяма концентрация на население на воден режим е поречието на р. Струма и населението на гр. Севлиево. За трайното преодоляване на недостига на вода, имайки предвид и сценариите за климатичните промени, е необходимо да се довършат започнатите дейности по проектирането и изграждането на:

- ХВ Кюстендил със стойност 65 млн. лв. през 2001 г. (започнато и спряно строителство);

- ХВ Бяла със стойност 80 млн. лв. през 2001 г.;

- язовир Беласица на р. Луда Мара над гр. Петрич, за който има разработен проект и започнато строителство, на стойност 35 млн. лв. (по експертна оценка).

Като се имат предвид и останалите 3 язовира (яз. Луда Яна – гр. Панагюрище, яз. Нейковци – гр. Трявна и яз. Пловдивци – Мадан), които са частично изградени и се предвиждат да се изграждат със заем от Световната банка, може да се счита, че ще бъде решен проблемът с водните режими в тези региони.

Много задълбочено трябва да се проучат нуждите от вода и ефективното управление на ресурса чрез оптимизиране на прехвърляните количества в други речни басейни – отнася се за прехвърлянето на води от басейна на Струма и Доспатска по каскада Белмекен–Сестримо и прехвърлянето на води от яз. Копринка и яз. Жребчево в басейна на р. Марица.

Едновременно с това е необходимо оптимизиране на хидрологичния режим след язовирите – за участъците след язовирите Белмекен, Тополница, Пясъчник, Мечка и Овчарица.

Общата инвестиция, която е необходима за преодоляване на водните режими в сухи години (валежи под нормата за съвременния период 1961-1990 г.), по сценарии  е както следва:

- Сценарий 1 – Доизграждане на яз. Луда Яна и яз. Пловдивци по линия на Световната банка в размер респективно на 40 млн. лв. и 36 млн. лв. или общо 76 млн. лв.

- Сценарий 2 – Доизграждане на трите язовира по линия на Световната банка респективно за яз. Луда Яна - 40 млн. лв., яз. Пловдивци  36 млн. лв. и яз. Нейковци - 42 млн. лв. или общо 106 млн. лв.

- Сценарий 3 – Доизграждане на трите язовира по линия на Световната банка в размер на 106 млн. лв. и изграждане на хидровъзел „Кюстендил” и „Бяла” с цена 65 млн. лв. и 80 млн. лв. и яз. Беласица на р. Луда Мара с ПСПВ с цена 35 млн. лв.(по експертна оценка) - общо 286 млн. лв.

### 2.2.2. Водовземни съоръжения за питейно водоснабдяване

Водовземните съоръжения включват: речни водохващания, водовземания от язовир, каптажи, тръбни галерии, шахтови и тръбни кладенци.

Таблица 2.6. Брой на водовземните съоръжения по Райони на басейново управление на водите  според вида на активите

|  |  | ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общински активи | ВиК Активи | Задбалансови активи | ОБЩО |
|  |  | бр. | бр. | бр. | бр. |
| 1 | Дунавски район | 251 | 1825 | 652 | 2728 |
| 2 | Черноморски район | 20 | 1100 | 147 | 1267 |
| 3 | Източнобеломорски район | 456 | 3337 | 164 | 3957 |
| 4 | Западнобеломорски район | 1 | 338 | 39 | 378 |
| Общо |  | 728 | 6600 | 1002 | 8330 |

Източник: Информацията, предадена от ВиК и общините съгласно Закона за водите.

От горната таблица е видно, че по сега съществуващите данни броят на водовземните съоръжения в страната е 8 330. Това число следва да се възприема като подценено, тъй като в страната повече от 500 населени места не са обхванати от организирано водоподаване от ВиК оператори, като в същото време имат изградени собствени водопроводни мрежи, към които има действащи водовземни съоръжения, които не са отразени в активите.

Анализът на информацията за водовземните съоръжения показа още, че в много общини има активи, които не са били включени в активите на ВиК дружеството и досега не са били обект на статистическо наблюдение. Липсата на информация от 61 броя общини дава основание да се смята, че активите на територията на съответния ВиК дружества, обслужващи същите тези общини води до подценяване на реалната бройка на действащите водовземни съоръжения.

Доколкото водовземните съоръжения могат да се съотнасят с изграждането на водопроводната мрежа, може да приемем, че огромната част от тях са изградени твърде отдавна и състоянието им не е по-добро от това на водопроводната мрежа.

Следователно и тук основният приоритет ще е не толкова изграждането на нови такива, а рехабилитацията на съществуващите. На база направени анализи се възприе тезата, че необходимите инвестиции в тези съоръжения следва да се изчислява като отношение спрямо общата инвестиция във водопреносната мрежа. Независимо, че единичната цена за изграждане на дадено водохващане варира в широки граници в зависимост от вида му, прието е, че инвестициите за водохващанията представляват 4 % от цялата инвестиция за водопроводната мрежа. Към тези инвестиции са добавени инвестициите, необходими за завършване на СОЗ, взети от съответните ПУРБ както следва:

- Дунавски район			- 35,9 млн. лв.

- Черноморски район		-   7,2 млн. лв.

- Източнобеломорски район	- 32,9 млн. лв.

- Западнобеломорски район	-   6,9 млн. лв.

Общо за СОЗ за страната	- 82,9 млн. лв.

При избора на сценарии бе взета предвид взаимната обвързаност с водопроводната мрежа и затова избраните сценарии са:

- Сценарий 1:	Запазване на сегашното състояние на мрежата, без по-нататъшно влошаване по време на експлоатация - ниво на загуби на вода (средно 60%) и брой на авариите на 1 км (средно 1.09) 107,0 млн. лв. и доизграждане на СОЗ 82,9 млн. лв., или общо 189,90 млн. лв.;

- Сценарий 2:	Подобрение на състоянието на мрежата – намаление на нивото на физическите загуби с 10 % и на броя на авариите на 1 км с 40 % - 319,0 млн. лв. и доизграждане на СОЗ - 82,9 млн. лв., или общо 401,90 млн. лв.;

- Сценарий 3:	Чувствително подобрение на състоянието на мрежата – намаление на нивото на физическите загуби с 30 % и на броя на авариите на 1 км с 90 % - 974 млн. лв. доизграждане на СОЗ - 82,9 млн. лв., или общо 1056,90 млн. лв.

### 2.2.3. Пречиствателни станции за питейни води

При определяне на броя на пречиствателните станции за пречистване на питейни води са използвани основно данните от ВиК операторите, информацията, събирана от МРРБ съгласно изискванията на Закона за водите и частично информация от Националния статистически институт.

Таблица 2.7. Брой на ПСПВ по Райони на басейново управление на водите

|  |  | ПСПВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В експлоа-тация | В строител-ство | В проектна готовност и нужда от актуализа-ция | Пред-стоящо проектиране | Необходимост от проекти-ране |
|  |  | бр. | бр. | бр. | бр. | бр. |
| 1 | Дунавски район | 16 | 3 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | Черноморски район | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | Източнобеломорски район | 21 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Западнобеломорски район | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|  | Общо | 49 | 7 | 19 | 6 | 10 |

От таблицата се вижда, че 49 бр. ПСПВ са в експлоатация, 7 бр. ПСПВ са в строителство, 19 бр. ПСПВ са в проектна готовност, 6 бр. ПСПВ са с предстоящо проектиране, а за 10 бр. ПСПВ има нужда от проектиране. Действащите ПСПВ в активите въведени през периода 1960-1990 г. са амортизирани и подлежат на рехабилитация и модернизация. Анализът показва, че има нужда от изграждане на 35 нови ПСПВ, с което да се осигури питейна вода, отговаряща на изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Фигура 2. 4. Крива на цената за строителство на ПСПВ в млн. лв. 
според капацитета в l/s

Горната графика е получена след остойностяване на 24 от действащите ПСПВ в България според дебита (l/s) пречистена вода.

Таблица 2.8. Необходими инвестиции за рехабилитация на съществуващите ПСПВ и изграждане на нови ПСПВ по райони на басейново управление на водите

|  |  | В експлоа-тация | В строител-ство | В проектна готовност и нужда от актуализа-ция | Пред-стоящо проектиране | Необходимост от проекти-ране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. лв. | млн. лв. | млн. лв. | млн. лв. | млн. лв. |
| 1 | Дунавски район | 131 | 16 | 148 | 50 | 16 |
| 2 | Черноморски район | 48 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Източнобеломорски район | 34 | 15 | 151 | 29 | 3 |
| 4 | Западнобеломорски район | 144 | 13 | 13 | 0 | 4 |
|  | Общо | 357 | 46 | 337 | 79 | 22 |

Допуска се, че инвестицията за рехабилитация на ПСПВ в експлоатация е около 40% от цената нужна за ново строителство, а за довършване на ПСПВ в строеж - 30%. Следователно необходимите инвестиции за ПСПВ са:

- Минималните инвестиции, необходими за доизграждане на 7 бр. ПСПВ, които са все още в строителство, са 46 млн. лв.

- Рехабилитация и модернизация на 49 ПСПВ в експлоатация, включително доизграждане на 7 ПСПВ, които са все още в строителство - 403 млн. лв.

- Максималистичен вариант, при който нужните инвестиции, за да се извърши рехабилитация на всички действащи, дострояване на станциите в строителство и строителство на нови ПСПВ - 840 млн. лв.

### 2.2.4. Водопроводна мрежа

При определяне на дължините на водопроводната мрежа са използвани данни от: Бизнес плановете на ВиК операторите, Националния статистически институт, информация, събирана от МРРБ съгласно изискванията на Закона за водите. За целите на анализа е възприет подходът за достоверна да се приема информацията, показваща най-голяма дължина на водопроводната мрежа, обслужвана на територията на съответното ВиК дружество. Тази подход бе възприет, тъй като към момента на анализа липсва информация за няколко ВиК дружества и общини, която те следва да представят в МРРБ съгласно Закона за водите.

Таблица 2.9. Дължина на водопроводната мрежа по Райони на басейново управление на водите

|  |  | външен водопровод | вътрешен водопровод | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хил. км | хил. км | хил. км |
| 1 | Дунавски район | 10 237 | 28 354 | 38 591 |
| 2 | Черноморски район | 7 394 | 11 226 | 18 619 |
| 3 | Източнобеломорски район | 9 670 | 16 833 | 26 502 |
| 4 | Западнобеломорски район | 2 804 | 4 119 | 6 924 |
|  | Общо за България | 30 105 | 60 531 | 90 636 |

От горната таблица е видно, че по сега съществуващите данни дължината на водопроводната мрежа в страната е близо 90.6 хил. км, разпределена между вътрешна и външна водопроводна мрежа. Това число следва да се възприема като подценена тъй като в страната повече от 500 населени места не са обхванати от организирано водоподаване от ВиК оператори, като в същото време имат изградени собствени водопроводни мрежи. Анализът на информацията за водопроводната мрежа показа още, че в много общини има активи (водопроводна мрежа), които не са били включени в активите на ВиК дружеството и досега не са били обект на статистическо наблюдение. Липсата на информация от 61 броя общини дава основание да се смята, че активите на територията на съответните ВиК, обслужващи същите тези общини, е довело до подценяване на дължината на водопроводната мрежа.

Таблица 2.10. Дължина на водопроводната мрежа по Райони на басейново управление на водите  според вида на активите по данни от информацията предадена от ВиК и общините съгласно Закона за водите

|  |  | Общински активи | ВиК активи | Задбалансови активи | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км |
| 1 | Дунавски район | 1 221 | 27 127 | 2 099 | 30 447 |
| 2 | Черноморски район | 541 | 14 885 | 29 | 15 454 |
| 3 | Източнобеломорски район | 1 844 | 21 857 | 278 | 23 980 |
| 4 | Западнобеломорски район | 167 | 3 604 | 752 | 4 523 |
|  | Общо за България | 3 773 | 67 473 | 3 158 | 74 404 |

Представената информация за дължината на тръбопроводната мрежа според данните, набрани от справките на ВиК дружествата и общините, представена в горната таблица, показва, че част от водопроводната мрежа не е била включена в активите на ВиК дружествата и е идентифицирана едва към момента на изготвянето на справките от ВиК операторите и общините съгласно изискванията на Закона за водите.

Важни характеристики за състоянието на водопроводна мрежа са видът на материала, от които е изградена, и годините на въвеждане в експлоатация.

Качеството на информация от предоставените справки за водопроводната мрежа съгласно Закона за водите не позволява да се даде точно разпределение на дължината на водопроводната мрежа по изброените критерии. Причина за това е липсата на информация за вида на материала в голяма част от справките, както и записването на датата на преоценка на активите извършвано през последните години в графата за въвеждане в експлоатация. Поради тази причина за характеризиране на мрежата според вида на материала и годините на въвеждане в експлоатация бе използвана наличната информация в НСИ за 2005 г.

Таблица 2.11. Таблица за дължините на водопроводната мрежа (%) по Басейнови дирекции според вида на материала

|  |  | Етернит | Стомана | Поцин-ковани | Съвремен-ни материали (PE, PVC и др.) | Неуста-новени материа-ли | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км | - |
| 1 | Дунавски район | 27 910 | 6 050 | 1 002 | 1 374 | 2 255 | 38 591 |
|  | Дял (%) | 72 | 16 | 3 | 4 | 6 | 100 |
| 2 | Черноморски район | 13 843 | 2 793 | 240 | 1 063 | 680 | 18 619 |
|  | Дял (%) | 74 | 15 | 1 | 6 | 4 | 100 |
| 3 | Източнобеломорски район | 20 272 | 3 449 | 904 | 878 | 999 | 26 502 |
|  | Дял (%) | 76 | 13 | 3 | 3 | 4 | 100 |
| 4 | Западнобеломорски район | 4 861 | 1179 | 286 | 514 | 83 | 6 924 |
|  | Дял (%) | 70 | 17 | 4 | 7 | 1 | 100 |
| Общо |  | 66 886 | 13 472 | 2 432 | 3 829 | 4 017 | 90 636 |
|  | Дял (%) | 74 | 15 | 3 | 4 | 4 | 100 |

Според посочените в таблицата данни е видно, че голяма част от водопроводната мрежа е изградени от материали с лоши експлоатационни характеристики. Тези данни съчетани с данните за годините на въвеждане в експлоатация показват една твърде тревожна картина за състоянието на водопроводната мрежа в страната.

Таблица 2.12. Таблица за дължините на водопроводната мрежа по Басейнови дирекции според годината на въвеждане в експлоатация

|  |  |  | Водопроводна мрежа по години на въвеждане в експлоатация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до края на 1960 | от 1961 до 1970 | от 1971 до 1980 | от 1981 до 1990 | от 1991 до 2000 | след 2001 | Сума |
|  |  |  | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км | хил. км |
| 1 | Дунавски район |  | 8 889 | 13 435 | 8 904 | 5 177 | 1 622 | 564 | 38 591 |
| Дял (%) |  |  | 23.0 | 34.8 | 23.1 | 13.4 | 4.2 | 1.5 | 100 |
| 2 | Черноморски район |  | 3 417 | 8 432 | 3 154 | 2 246 | 1 089 | 282 | 18 619 |
| Дял (%) |  |  | 18.4 | 45.3 | 16.9 | 12.1 | 5.8 | 1.5 | 100 |
| 3 | Източнобеломорски район |  | 5129 | 8 268 | 6 648 | 3 826 | 2 134 | 496 | 26 501 |
| Дял (%) |  |  | 19.4 | 31.2 | 25.1 | 14.4 | 8.1 | 1.9 | 100 |
| 4 | Западнобеломорски район |  | 1 002 | 1 937 | 1 892 | 1 634 | 334 | 126 | 6 924 |
| Дял (%) |  |  | 14.5 | 28.0 | 27.3 | 23.6 | 4.8 | 1.8 | 100 |
| Общо |  |  | 18 438 | 32 071 | 20 599 | 12 882 | 5 180 | 1 467 | 90 637 |
| Дял (%) |  |  | 20.3 | 35.4 | 22.7 | 14.2 | 5.7 | 1.6 | 100 |

От горната таблица се вижда, че основната част от водопроводната мрежа в страната е изградена преди 1980 г., тоест технически обоснования експлоатационен период на водопроводите изградени през този период главно от етернитови, стоманени и поцинковани тръби отдавна е изтекъл.

Аргумент в подкрепа на твърдението за лошото състояние на водопроводната мрежа са броят на авариите. Анализът на този индикатор направен на базата на информацията, залегнала в бизнес плановете на 50 ВиК оператора показва, че около 20% от авариите са по довеждащите водопроводи и около 80% - по разпределителната мрежа.

Таблица 2.13. Таблица за броя на авариите на км водопроводна мрежа по Басейнови дирекции през 2007 г.

|  | Брой аварии/ км довеждащи водопроводи | Брой аварии/ км разпределителна мрежа | Брой аварии/ км общо водопроводи |
| --- | --- | --- | --- |
| Дунавски район | 0.62 | 1.07 | 0.94 |
| Черноморски район | 0.80 | 1.47 | 1.21 |
| Източнобеломорски район | 0.46 | 1.43 | 1.09 |
| Западнобеломорски район | 0.68 | 2.69 | 1.83 |
| Общо | 0.62 | 1.33 | 1.09 |

Фигура 2.5. Брой аварии на км водопроводна мрежа за 2007 г.

От таблицата по-горе и фигурата се вижда, че броят на авариите на километър водопроводна мрежа средно за страната е 1.09 аварии/км, което е много над възприетия европейския стандарт – 0.15.

Загубите на вода по водопроводната мрежа също дават функционална характеристика на нейното състояние. По данни от бизнес плановете на ВиК операторите бе анализирана информация за процента на загуби на води по мрежата. Резултатът е обобщен в таблицата по-долу.

Таблица 2.14. Общи загуби на вода във водопроводната мрежа през 2007 г.

| Басейн | Загуби на вода (%) |
| --- | --- |
| Дунавски район | 60.40 |
| Черноморски район | 57.83 |
| Източнобеломорски район | 58.25 |
| Западнобеломорски район | 65.92 |
| Общо | 59.86 |

Видно е, че загубите далеч надхвърлят обичайните загуби в развитите страни от ЕС, където този процент варира в границите до 20%.

Направените анализи на задълбочени проучвания на водопроводната мрежа изготвени в прединвестиционни проучвания и най-вече при изготвянето на Генерални планове за агломерации над 10 хил. екв. жители, където са били изготвени и хидравлични модели на водопроводната и канализационната мрежа дават основание да се твърди, че разпределението на загубите вътре в общите загуби на вода средно за страната от 60% е 40 % - физически и технологични загуби и 20% търговски загуби (кражби и грешно измерване). В генералните планове е показано, че има наличие на:

- неравномерно налягане, или високо или ниско като:

- Причини за високо налягане:

    - голяма денивелация между резервоарите и захранващата територия;

    - директни свързвания /водоподаване/ към високонапорни транзитни тръбопроводи;

    - липса на регулатори за намаляване на налягането;

    - преоразмерени помпени станции, хидрофори и респективно водопроводната мрежа;

- Причини за ниско налягане:

    - по-малки диаметри или преоразмерени мрежи, захранващи много потребители, което води до големи загуби на налягането, особено в крайградските вилни зони;

    - незаконно строителство в близост до резервоарите, където поради липса на денивелация не може да се осигури нужния статичен напор;

    - многобройни течове по водопроводната мрежа;

- Поради недобре конструирана водопроводна мрежа и/или преоразмерена и недостатъчно добре работещи гранични кранове между хидравличните зони, при повреди / аварии / се губят големи обеми вода за изпразване и пълнене;

- Действащите водоснабдителни активи (водопроводна мрежа, помпи, хидрофори, водомери и др.) са били дълго време в експлоатация, с преобладаващо етернитови и стоманени тръби с лошо качество и изтекъл амортизационен срок;

- В допълнение на течовете от водопроводната мрежа има и течове по кранове, връзки и в различните шахти;

- Има загуби на голям обем вода, както от видимите / пасивни / течове, така и от скритите невидими течове;

- Има наличие на преливания от резервоари без регулиращи вентили;

- В много водопроводни тръби има корозия или натрупвания на отлагания, които водят до рискове за качеството на водата;

За да може в бъдеще страната да започне процес на намаляване на броя на авариите и загубите на вода е необходимо възприемането на трайна политика за подмяна на водопроводната мрежа. Важен фактор при планирането на инвестициите за подмяна на водопроводната мрежа е остойностяването на дейностите по подмяна, реконструкция и модернизация на мрежата според диаметрите на водопроводите, които следва да бъдат изградени.

Таблица 2.15. Единични цени за строителството на водопровод

| Диаметър водопровод | Цена |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вътрешна водопроводна мрежа | Външна водопроводна мрежа |
| мм | лв./m | лв./m |
| 1 | 2 | 3 |
| 90 | 230 | - |
| 110 | 250 | 125 |
| 160 | 290 | 150 |
| 200 | 300 | 200 |
| 250 | 420 | 230 |
| 315 | 500 | 250 |
| 350 | 600 | 350 |
| 400 | - | 450 |
| 450 | - | 530 |

Остойностяването в таблицата почива на анализ на съществуваща информация от изготвените Генерални планове за агломерации над 10 хил. екв. ж. както и осреднени цени от провеждани тръжни процедури за изграждане на водопроводна мрежа, включително възстановяване на настилки.

Анализът на наличната информация от справките на активите според Закона за водите в пълнотата, в която съществува, дава основание да се предположи, че средният диаметър, с които ще бъде подменяна вътрешната водопроводна мрежа от материали отговарящи на съвременните изисквания е 160 mm, а средният диаметър за външните водопроводи е 315 mm, при цена на изграждането на линеен метър съответно 290 лв. и 250 лв. Разликата в цените на линеен метър за един и същ диаметър в полза на вътрешната водопроводна мрежа се дължи на необходимостта от възстановяване на настилки, както и от проблемите с другата подземна и надземна инфраструктура, които възникват при подмяна на вътрешен водопровод – в територията на съответното населено място.

При така направеното остойностяване инвестициите, които са необходими за:

- Сценарий 1:	Запазване на сегашното състояние на мрежата, без по-нататъшно влошаване по време на експлоатация - ниво на загуби на вода (средно 60%) и брой на авариите на 1 км водопроводна мрежа (средно 1.09) - 2.670 млрд. лв., при което за периода от 25 години ще бъдат подменени 9 000 км – приоритетно етернитови тръби с цел подобряване качеството на питейната вода.

- Сценарий 2:	Подобрение на състоянието на мрежата – намаление на нивото на физическите загуби с 10 % и на броя на авариите на 1 км с 40 % - 7.9751 млрд. лв., при което ще бъде подменена 27 190 км водопроводна мрежа, етернитови и стоманени тръби, от които вътрешен водопровод 18 190 км и външен водопровод 9 000 км.

- Сценарий 3:	Чувствително подобрение на състоянието на мрежата – намаление на нивото на физическите загуби с 30 % и на броя на авариите на 1 км с 90 % - 24.347 млрд. лв., при което ще бъде подменена 83 000 км водопроводна мрежа, от които вътрешен водопровод 55 300 км и външен водопровод 27 700 км.

### 2.2.5. Съоръжения по водопроводната мрежа

Описаните в справките на ВиК и общините активи включват в себе си всички видове съоръжения, участващи във водопроводната мрежа: напорни и черпателни резервоари, водонапорни кули и колони, помпени станции и други съоръжения, които влизат в целостта на водопроводната система на страната.

Таблица 2.16.  Брой на съоръженията според вида на активите

|  |  | ВОДОПРОВОДНИ СЪОРЪЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общински активи | ВиК Активи | Задбалансови активи | ОБЩО |
|  |  | бр. | бр. | бр. | бр. |
| 1 | Дунавски район | 432 | 3 488 | 586 | 4 506 |
| 2 | Черноморски район | 100 | 1 993 | 75 | 2 168 |
| 3 | Източнобеломорски район | 938 | 3 891 | 442 | 5 271 |
| 4 | Западнобеломорски район | 16 | 561 | 133 | 710 |
| Общо |  | 1 486 | 9 933 | 1 236 | 12 655 |

Източник: Информация, предадена от ВиК и общините съгласно Закона за водите.

От горната таблица е видно, че по сега съществуващите данни броят на водопроводните съоръжения в страната е 12 655. Това число следва да се възприема като подценено, тъй като в страната повече от 500 населени места не са обхванати от организирано водоподаване от ВиК оператори, като в същото време имат изградени собствени водопроводни мрежи, към които има действащи водовземни съоръжения, които не са отразени в активите.

Анализът на информацията за водопроводните съоръжения показа още, че в много общини има активи, които не са включени в активите на ВиК дружеството и до сега не са били обект на статистическо наблюдение. Липсата на информация от 61 броя общини дава основание да се смята, че активите на територията на съответните ВиК, обслужващи същите тези общини, е довело до подценяване на реалната бройка на водопроводните съоръжения в експлоатация.

Доколкото водопроводните съоръжения могат да се съотнесат към изграждането на водопроводната мрежа, може да приемем, че огромната част от тях са изградени твърде отдавна и състоянието им не е по-добро от това на водопроводната мрежа, което е в доказателство към честите аварии по мрежата и съоръженията, изразяващи се в неизправността на старите регулиращи напора съоръжения, множеството течове породени от неефективните помпени станции, преливането на пречистена вода през преливната система на повечето напорни резервоари. Всички тези проблеми са вследствие на неефективността на съоръженията по водопроводната мрежа.

Таблица 2.17. Населени места със сезонен и целогодишен режим на водоподаването през 2008 година

|  |  | Селища със сезонен режим на водоподаване | Селища с целогодишен режим на водоподаване | Общо за селища с режим на водоподаване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бр. | бр. | бр. |
| 1 | Дунавски район | 153 | 2 | 155 |
| 2 | Черноморски район | 99 | 0 | 99 |
| 3 | Източнобеломорски район | 102 | 1 | 103 |
| 4 | Западнобеломорски район | 30 | 0 | 30 |
|  | Общо | 384 | 3 | 387 |

Източник: Националният статистически институт

Данните в горната таблица ни дават информация за 384 населени местата, в които има сезонен и 3 с целогодишен режим на водоподаването. Този режим в повечето случаи е вследствие или на неработата на водопроводната мрежа, вследствие на постоянните аварии, или на сезонното засушаване или на това, че тези места нямат денонощни изравнители на водните количества (напорни резервоари). Възможностите за отстраняване на режима на водоподаване е да се реконструират, на местата, където е възможно, или да бъдат изградени нови резервоари, които да осигурят необходимите за задоволяването на питейно битовите нужди водни количества.

Следователно тук основният приоритет към съоръженията по водопроводната мрежа ще са реконструкция и рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови съоръжения на местата, където има нужда.

На база направените анализи се установи, че необходимите инвестиции за тези съоръжения се изчисляват при допускането, че те представляват 6 % от общата стойност на водоснабдителната мрежа.

При избора на сценарии бе взета предвид взаимната обвързаност с водопроводната мрежа затова избраните сценарии са:

- Сценарий 1:	Запазване на сегашното състояние на мрежата, без по-нататъшно влошаване по време на експлоатация - ниво на загуби на вода (средно 60%) и брой на авариите на 1 км водопроводна мрежа (средно 1.09) – 160 млн. лв.;

- Сценарий 2:	Подобрение на състоянието на мрежата – намаление на нивото на физическите загуби с 10 % и на броя на авариите на 1 км с 40 %  - 479 млн. лв.;

- Сценарий 3:	Чувствително подобрение на състоянието на мрежата – намаление на нивото на физическите загуби с 30 % и на броя на авариите на 1 км с 90 % - 1.46 млрд. лв.

### 2.2.6. Канализационна мрежа

Определянето на дължината на канализационната мрежа почива на анализа на данните от ВиК операторите, Националния статистически институт и информация, събирана от МРРБ съгласно изискванията на Закона за водите. За целите на анализа е възприет подходът за достоверна да се приема информацията, показваща най-голяма дължина на канализационната мрежа, обслужвана на територията на съответното ВиК дружество. Тази подход бе възприет, тъй като към момента на анализа липсва информация за няколко ВиК дружества и общини, която те следва да представят в МРРБ съгласно Закона за водите.

Таблица 2.18. Дължина на канализационната мрежа по райони на басейново управление на водите

|  |  | Канализационна мрежа, хил. км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дунавски район | 5 099 |
| 2 | Черноморски район | 2 358 |
| 3 | Източнобеломорски район | 3 051 |
| 4 | Западнобеломорски район | 1 815 |
| Общо |  | 12 322 |

В горната таблица виждаме, че според анализираните данни дължината на канализационната мрежа е 12,3 хил. км. Допълнителни проучвания дават основание да се предполага, че от общата дължина над 97% е градска канализационна мрежа и под 3% отвеждащи колектори.

Посочената обща дължина на канализационната мрежа следва да се възприема като подценена поради следните съображения:

- В много от справките, представени от ВиК операторите и най-вече от общините, е посочено наличие на канализационна мрежа в дадено населено място, без да е посочена дължината на същата;

- Липсва информация от няколко ВиК оператори, както и от 61 общини, което също дава основание да се очаква наличие на канализационна мрежа, която не е включена в горната таблица.

Основание да очакваме наличие на допълнителни дължини на канализационната мрежа ни дава анализа на разпределението на активите според получената информацията получена чрез справки изисквани според Закона за водите.

Таблица 2.19. Дължина на канализационната мрежа по райони на басейново управление на водите според вида на активите

|  |  | Канализационна мрежа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общински активи | ВиК активи | Задбалансови активи | Общо |
|  |  | км | км | км | км |
| 1 | Дунавски район | 274 | 3,975 | 73 | 4,323 |
| 2 | Черноморски район | 132 | 1,631 | 22 | 1,785 |
| 3 | Източнобеломорски район | 643 | 2,103 | 44 | 2,789 |
| 4 | Западнобеломорски район | 85 | 514 | 72 | 670 |
|  | Общо за България | 1,134 | 8,223 | 211 | 9,568 |

Източник: Информация, предадена от ВиК и общините съгласно Закона за водите

Информацията, представената в горната таблица, показва, че близо 15% от съществуващата канализационна мрежа не е била предмет на статистическо наблюдение, тъй като не е включена в балансовите и задбалансовите активи на ВиК дружествата.

Важна характеристика за състоянието на канализационната мрежа е материалът, от който е изградена, както и годината на въвеждане в експлоатация. От направения анализ на активите на ВиК операторите не може да се извлече информация за годината на въвеждане в експлоатация поради факта, че в много от справките същата не е посочена или е посочена датата на преоценка на активите. Поради тази причина за характеризиране на мрежата според вида на материала и годините на въвеждане в експлоатация бе използвана наличната информация в НСИ за 2005 г.

Таблица 2.20. Таблица за дължините на канализационната мрежа по райони за басейново управление според годината на въвеждане в експлоатация

|  |  | Канализационна мрежа по години на въвеждане в експлоатация |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до края на 1960 | от 1961 до 1970 | от 1971 до 1980 | от 1981 до 1990 | от 1991 до 2000 | след 2001 | Сума |
|  |  | км | км | км | км | км | км | км |
| 1 | Дунавски район | 1,214 | 1,417 | 1,170 | 986 | 258 | 53 | 5,099 |
| Дял (%) |  | 23.8 | 27.8 | 22.9 | 19.3 | 5.1 | 1.0 | 100 |
| 2 | Черноморски район | 374 | 438 | 611 | 507 | 389 | 39 | 2,358 |
| Дял (%) |  | 15.9 | 18.6 | 25.9 | 21.5 | 16.5 | 1.6 | 100 |
| 3 | Източнобеломорски район | 445 | 529 | 832 | 1,015 | 210 | 19 | 3,051 |
| Дял (%) |  | 14.6 | 17.3 | 27.3 | 33.3 | 6.9 | 0.6 | 100 |
| 4 | Западнобеломорски район | 150 | 396 | 735 | 421 | 106 | 8 | 1,815 |
| Дял (%) |  | 8.3 | 21.8 | 40.5 | 23.2 | 5.8 | 0.4 | 100 |
| Общо |  | 2,183 | 2,780 | 3,348 | 2,930 | 963 | 118 | 12,322 |
| Дял (%) |  | 17.7 | 22.6 | 27.2 | 23.8 | 7.8 | 1.0 | 100 |

От горната таблица се вижда, че основната част от водопроводната мрежа в страната е изградена преди 1980 г., тоест технически обоснования експлоатационен период на канализационните тръби изградени през този период главно от бетон, стоманобетон с различни профили на практика е изтекъл.

В подкрепа на твърдението за лошото състояние на канализационната мрежа освен изтеклият експлоатационен период на изграждането и с материали, които не отговарят на съвременните изисквания, са и констатираните факти, свързани с частичната или цялостно нарушена нормална работа на канализацията констатирано в изготвените Генерални планове за големи градове в страната изразяващо се в:

- Периодични преливания и затлачване на канализационната мрежа поради големи нарушения в материала и лошо проектиране;

- Изключително висок процент на инфилтрирана вода довеждана до градските пречиствателни станции, достигащи до 100 % спрямо подадената вода на населението и бизнеса в съответното населено място.

Почти навсякъде в страната канализационната система е от смесен тип, което също води до създаването на проблели с канализационната система, особено при обилни валежи.

Въпреки констатираните проблеми към настоящия момент основен приоритет за страната е изграждането на допълнителна канализационна мрежа за обхващане на  всички отпадъчни води в агломерации над 2 000 екв. ж., които да бъдат пречиствани.

Според Прилагащата програма за изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС дължината на неизградената канализационна мрежа през 2003 г. е 8 215 км. Изградената през следващите година канализационна мрежа е в рамките на 365 км. Следователно за доизграждане остават 7 850 км.

За да се оценят нужните средства за изграждане на нова, подмяна и рехабилитация на съществуващата канализационна мрежа бяха анализирани данните в Генералните планове за агломерации над 10 хил. екв. ж., информация за цени предложени в различни тръжни процедури, както и друга информация свързана с остойностяването на този вид дейност.

Таблица 2.21. Единични цени за строителството на канализация

| Диаметър канализация | Цена на канализационна мрежа |
| --- | --- |
| mm | лв./м |
| 200 | 270 |
| 315 | 370 |
| 400 | 600 |
| 450 | 620 |
| 500 | 660 |
| 560 | 830 |
| 630 | 950 |

На основата на допълнителен анализ бе определен средният диаметър на изграждане на канализационната мрежа. Анализът почива на процентното съотношение на диаметрите на канализационните тръби според наличната информация от справките на активите изготвени от ВиК дружествата и общините в пълнотата, в която съществува. В резултат от този анализ бе възприето, че средният диаметър, чрез който ще се остойности дейността с доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа от материали, отговарящи на съвременните изисквания, е 500 mm при цена на изграждането на линеен метър съответно 660 лв.

Предвид на поетите ангажименти за прилагане на Директива 91/271/ЕЕС и състоянието на канализационната мрежа, бяха възприети и остойностени три сценария, а именно:

- Минималистичен сценарий, при който се приема необходимостта от доизграждане на канализацията за агломерации, включени в Директива 91/271/ЕЕС с дължина 7 850 км и цена 5.18 млрд. лв.;

- Междинен сценарий, който е свързан с построяването на канализацията съгласно Директива 91/271/ЕЕС с цена 5.18 млрд. лв. и рехабилитация на 30% от съществуващите канализационни мрежи с цел намаляване на инфилтрата на отпадъчните води до ПСОВ с дължина 3,7 хил. км с цена 2,4 млрд. лв. или общо 7.58 млрд. лв.;

- Максималистичен сценарий, при който към Междинния сценарий се добавя доизграждането на канализацията за населени места с по-малко от 2000 жители с дължина 2 440 км с цена 1.6 млрд. лв. или общо 9.18 млрд. лв.

### 2.2.7. Съоръжения по канализационната мрежа

При определяне на броя на канализационните съоръжения са използвани основно данните от ВиК операторите и информацията, събирана от МРРБ съгласно изискванията на Закона за водите поради липса на информация в Националния статистически институт. Описаните в справките на ВиК и общините активи включват в себе си всички видове съоръжения, участващи в канализационната мрежа - канализационни помпени станции, преливници, дъждозадържатели и др.

Таблица 2.22. Брой на съоръженията по канализационната мрежа по райони на басейново управление на водите според вида на активите

|  |  | Канализационни съоръжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общински активи | ВиК Активи | Задбалансови активи | Общо |
|  |  | бр. | бр. | бр. | бр. |
| 1 | Дунавски район | 137 | 303 | 12 | 452 |
| 2 | Черноморски район | 20 | 107 | 0 | 127 |
| 3 | Източнобеломорски район | 350 | 232 | 8 | 590 |
| 4 | Западнобеломорски район | 1 | 50 | 31 | 82 |
| СУМА |  | 508 | 692 | 51 | 1 251 |

Източник: информация, предадена от ВиК и общините съгласно Закона за водите

От горната таблица е видно, че по сега съществуващите данни броят на канализационните съоръжения в страната е 1251.

Липсата на информация от 61 броя общини дава основание да се смята, че активите на територията на съответните ВиК, обслужващи същите тези общини, е довело до подценяване на реалния брой канализационните съоръжения в експлоатация.

Голяма част от канализационните съоръжения са въведени в експлоатация заедно с въвеждането на най-голямото количество на канализационни активи през периода от 1960 г. до 1990 г. От това можем да съдим за лошото им техническо състояние.

Следователно тук основният приоритет към съоръженията по канализационната мрежа ще са реконструкция и рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови съоръжения на местата, където има нужда.

Необходимите инвестиции за тези съоръжения са изпълнени на база на приемането, че те представляват 5 % от необходимите инвестиции за изграждане  на канализационна мрежа, тъй като са функционално свързани.

Сценариите за канализационните съоръжения следват сценариите за необходимите инвестиции за канализационната мрежа и са както следва:

- Минималистичен сценарий, при който се приема необходимостта от доизграждане на канализационните съоръжения за агломерации, включени в Директива 91/271/ЕЕС с цена за изграждане 259 млн. лв.

- Междинният сценарий, който е свързан с построяването на канализацията съгласно Директива 91/271/ЕЕС с цена 259 млн. лв. и рехабилитация на 30% от съществуващите канализационни мрежи с цена 120 млн. лв. или общо 379 млн. лв.

- Максималистичен сценарий, при който към Междинния сценарий се добавя доизграждането на канализацията за населени места с по-малко от 2000 жители с цена 80 млн лв. или общо 459 млн. лв.

### 2.2.8. Пречиствателни станции за отпадъчни води

За анализа на съществуващото положение с ПСОВ в България бяха използвани няколко източника, като основно беше взет под внимание „Доклад за прилагане на изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населените места”. Информацията от Доклада беше съгласувана и с данни от НСИ, Плановете за управление на речните басейни (Раздел VII. Програми от мерки за опазване и възстановяване на водите), бизнес плановете за някои ВиК оператори и получената от МРРБ информация за активите на ВиК операторите.

Обобщената информация за съществуващите и строящите се в момента ПСОВ по Басейнови дирекции е представена в таблиците по-долу:

Таблица 2.23. Степен на изграденост на ПСОВ по РБУВ към декември 2010 г.

| Дунавски басейн | 2000-10 000 екв. ж. | >10 000 екв. ж. |
| --- | --- | --- |
| Съществуващи ПСОВ | 7 | 20 |
| Не се налага реконструкция/ разширение | 3 | 6 |
| ПСОВ - необходима реконструкция/ разширение | 4 | 14 |
| В момента се изграждат |  | 2 |
| Черноморски басейн | 2000-10000 екв.ж. | >10000 екв.ж. |
| Съществуващи ПСОВ | 17 | 22 |
| Не се налага реконструкция/ разширение | 12 | 5 |
| ПСОВ - необходима реконструкция/ разширение | 5 | 17 |
| В момента се изграждат |  | 4 |
| Източнобеломорски басейн | 2000-10000 екв.ж. | >10000 екв.ж. |
| Съществуващи ПСОВ | 5 | 10 |
| Не се налага реконструкция/ разширение | 2 | 2 |
| ПСОВ - необходима реконструкция/ разширение | 3 | 8 |
| В момента се изграждат |  | 4 |
| Западнобеломорски басейн | 2000-10000 екв.ж. | >10000 екв.ж. |
| Съществуващи ПСОВ | 2 | 6 |
| Не се налага реконструкция/ разширение | 1 | 1 |
| ПСОВ - необходима реконструкция/ разширение | 1 | 5 |
| В момента се изграждат | 0 | 0 |
| Общо | 2000-10000 екв.ж. | >10000 екв.ж. |
| Съществуващи ПСОВ | 31 | 58 |
| Не се налага реконструкция/ разширение | 18 | 14 |
| ПСОВ - необходима реконструкция/ разширение | 13 | 44 |
| В момента се изграждат | 0 | 10 |

Като резултат от анализа на данните е видно, че в момента в България в експлоатация са 89 бр. ПСОВ, от които 32 бр. отговарят на изискванията на Директива 91/271/ЕС. Броят на ПСОВ, за които е необходимо реконструкция или разширение е 57 бр.

В края на 2010 г. страната е изправена пред сериозно предизвикателство да изгради произтичащи от Директива 91/271/ЕЕС ПСОВ за агломерации с над 10 000 екв. ж., а до края на 2014 г. - и ПСОВ за агломерации с 2000–10 000 екв. ж.

Таблица 2.24. ПСОВ за предстоящо изграждане за агломерации над 2000 екв.ж.

| Необходими нови ПСОВ | 2000-10 000 екв. ж. | >10 000 екв. ж. |
| --- | --- | --- |
| Дунавски басейн | 146 | 24 |
| Черноморски басейн | 46 | 8 |
| Източнобеломорски басейн | 147 | 19 |
| Западнобеломорски басейн | 41 | 4 |
| Общо | 380 | 55 |

От таблицата се вижда, че ПСОВ, които трябва да се построят за агломерации с повече от 10 000 екв.ж. и чийто срок изтече в края на 2010 г., са 55 бр., а за агломерации от 2000 до 10 000 екв.ж., чиито срок изтича в края на 2014 г. са 380 бр.

Констатираното сериозно забавяне се дължи на много и различни фактори, от които по-важните са:

- изключително забавяне на прединвестиционните проучвания и стартиране на проектите за техническа помощ;

- бавни и тромави тръжни процедури съгласно ЗОП;

- лошо качество на изготвените идейни проекти и повсеместно преоразмеряване на проектите за ПСОВ;

- забавяне осъществяването на стартирали инвестиционни проекти поради финансови и организационни причини;

- обвръзката на инвестиционните проекти за изграждане на ПСОВ с прилежащата инфраструктура - изграждане на довеждащи колектори до ПСОВ; изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ; изграждане, реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, което да намали инфилтрираната вода довеждана до ПСОВ и др.

Оценката на необходимите капитални инвестиции за изграждане на ПСОВ в агломерациите над 2000 екв. ж. почива на данни от различни източници, като инвестициите заложени в ПУРБ са актуализирани на базата на „Подход и методология за подбор на проектите по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”.

Таблица 2.25. Необходими капитални вложения за изграждането на ПСОВ съгласно направената оценка през месец декември 2010 г.

|  | Стойност в хил. лв. |
| --- | --- |
| Дунавски басейн |  |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 8 944 |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 845 015 |
| Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 448 679 |
| Изграждане на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 437 862 |
| Общо | 1 740 500 |
| Черноморски басейн |  |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 285 047 |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 9 112 |
| Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 149 547 |
| Изграждане на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 147 945 |
| Общо | 591 651 |
| Източнобеломорски басейн |  |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 0 |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 324 478 |
| Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 451 751 |
| Изграждане на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 462 283 |
| Общо | 1 238 512 |
| Западнобеломорски басейн |  |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 1 270 |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 88 951 |
| Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 133 292 |
| Изграждане на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 101 617 |
| Общо | 325 130 |
| Общо за България |  |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 19 326 |
| Разширение, реконструкция и модернизация на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 1 543 491 |
| Изграждане на ПСОВ от 2 000 до 10 000 екв.ж. | 1 183 269 |
| Изграждане на ПСОВ над 10 000 екв.ж. | 1 149 706 |
| Общо | 3 895 792 |

Освен тези средства в следващия 25 г. следва да се изградят като минимум ПСОВ за около 600 населени места под 2000 екв.ж., в които има изградена канализация, която се явява точков източник на замърсяване във водоприемниците. По експертна оценка това ще са допълнителни 478 млн. лв. за модулни пречиствателни станции.

Приема се, че от оставащите населени места с население под 2000 жители в още 268 населени места с общо население около 305 000 ще е необходимо изграждането на ПСОВ. В случая поради липса на промишленост в малките населени места може да се приеме, че броят на жителите съвпада с броя на еквивалентните жители и следователно необходимите инвестиции за нови ПСОВ в тези населени места ще бъдат 213.3 млн. лв.

В допълнение е необходимо довършването на построените по линия на ИСПА и ФАР ПСОВ с цел заустване на пречистените води в чувствителна зона – ПСОВ „Смолян", ПСОВ „Благоевград”, ПСОВ „Пазарджик”, ПСОВ „Търговище”, ПСОВ „Попово”, ПСОВ „Варна”, ПСОВ „Шумен”, ПСОВ „Мадан”, ПСОВ „Рудозем” и ПСОВ „Златоград” - средно по 2 млн. лв. за ПСОВ за над 10 000 екв. ж. и по 1.4 млн. лв. за ПСОВ за 2 000 - 10 000 екв. ж. или общо 18.2 млн. лв.

Очертават се три сценария:

- Сценарий 1 - Изграждане на ПСОВ съгласно Директива 91/271/ЕЕС за агломерации с над 2000 екв.ж. на стойност 3.896 млрд. лв.

- Сценарий 2 - Изграждане на ПСОВ съгласно Директива 91/271/ЕЕС на стойност 3.896 млрд. лв. и инвестиции за отстраняване на азот и фосфор за вече изградените по ИСПА десет ПСОВ в размер на 18.2 млн. лв. или общо 3.914 млрд. лв.

- Сценарий 3 - Изграждане на ПСОВ съгласно сценарий 2 плюс изграждане на ПСОВ за населени места под 2000 екв.ж. на стойност 691.3 млн. лв. или общо 4.605 млрд. лв.

### 2.2.9. Хидромелиоративни съоръжения

Изграденият в Република България хидромелиоративен фонд (ХМФ) се разделя условно в няколко основни групи в зависимост от начина на управление и вложените средства за изграждането им:

- изграден с държавни средства, включен в активите и управляван от “Напоителни системи” ЕАД, “Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД и „Земинвест” ЕАД;

- вътрешно канална мрежа, изградена с държавни средства и стопанисвана до 1993 г. от бившите ТКЗС и АПК;

- незавършени и непредадени за експлоатация обекти, финансирани с държавни средства, охранявани от и заведени на задбалансов отчет в “Агроводинвест” ЕАД;

- хидромелиоративни съоръжения изградени с кооперативни средства включително и над 2000 малки язовири за напояване понастоящем публична общинска собственост;

- хидромелиоративни съоръжения изградени за напояване с държавни или кооперативни средства ползвани или собственост и управлявани от сдружения за напояване;

- хидромелиоративни съоръжения, частна собственост, изградени от недържавни структури (предимно малки съоръжения).

Хидромелиоративните съоръжения могат да се групират в следните основни групи:

- Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите

  - Предпазни диги на р. Дунав съоръжения по тях – шлюзове саваци и др

  - Корекции на вътрешни реки съоръжения по тях – шлюзове саваци и др

  - Ретензионни язовири

  - Съоръжения за отводняване

  - Отводнителни канали

  - Систематичен дренаж

  - Отводнителни помпени станции с машинно и ел. оборудване

- Съоръжения за напояване

- Водохващания,

- Събирателни деривации

- Напоителни канали и съоръжения по тях – разпределителни възли, водостоци, аквадукти, дюкери, мост-канали, савачни врати и др.

- Изравнители и съоръжения по тях

- Повдигателни и дъждовални помпени станции с машинно и ел. оборудване

- Напорни тръбопроводи

- Главни и разпределителни тръбопроводи със съоръжения по тях – въздушници, хидранти, спирателни кранове, изпускатели и др.

- Подстанции и електропроводи за високо напрежение, Трансформатори

#### 2.2.9.1. Съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите

Към обектите за предпазване от вредното въздействие на водите спадат:

- съоръжения за отвеждане на излишните повърхностни и подземни води от 1,7 млн. дка преовлажнени и заблатени, с което се подобряват условията за тяхното използване

- съоръжения за предпазване от заливане на прилежащите площи - предпазни диги (Дунавски и вътрешни предпазни диги) и корекции на реки. Чрез тях от заливане се предпазват 1,4 млн. дка земеделски земи, населени места, стопански и др. обекти и национална пътна, железопътна и техническа инфраструктура. С изграждането на корекциите на реките са предпазени от ерозиране и удълбаване дъната на същите.

Тези съоръжения извън населените места съгласно чл. 13 т. 3 от Закона за водите са публична държавна собственост и отговорен за тяхното поддържане и управление е Министърът на земеделието и храните.

В регулационните граници на населените места съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите съгласно чл. 19 от Закона за водите са публична общинска собственост. Задълженията за тяхното поддържане и нормално функциониране са на съответната община.

Таблица 2.26. Корекции на реки и предпазни диги по райони на басейново управление на водите

|  | Район | Корекции на реки | Вътрешни предпазни диги | Дунавски диги | Общо за диги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | км | км | км |
| 1 | Дунавски район | 957.64 | 68.42 | 253.36 | 321.78 |
| 2 | Черноморски район | 646.05 | - | - | - |
| 3 | Източнобеломорски район | 1198.02 | 175.20 | 0.00 | 175.20 |
| 4 | Западнобеломорски район | 355.45 | - | - | - |
| Общо |  | 3157 | 244 | 253 | 496.98 |

Горната таблица дава информация за дължините на брегозащитните съоръжения по Басейнови дирекции. В нея се вижда, че основната дължина на брегозащитните съоръжения е съсредоточена в Дунавски и Източнобеломорски район, главните райони, в които са съсредоточени най-големите речни корита, които създават предпоставки за изграждане на тези съоръжения.

Общата дължина на дигите в страната е 497 км, разделена на дунавски 253 км  и вътрешни предпазни диги 244 км, а корекциите на реките са 3157 км.

#### 2.2.9.2. Предпазни диги на р. Дунав

- Силна брегова ерозия в следствие, на която коритото на реката на места е достигнало петата на предпазната дига

- Повсеместно обрастване с тревна и дървесна растителност

- Увеличаване броя на къртичините от земеровни животни

- Ползване короната на дигата за пътна връзка, като следствие образуване на коловози

- На много места, предимно от държавните лесничейства и дърводобивните фирми се правят рампи за превоз на трупи, като се нарушава целостта на дигата без съгласуване с “НС” ЕАД

- Силно амортизиране на шлюзовете.

За укрепване на Дунавския бряг е необходимо да се изпълнят съответните инженерни мероприятия.

Използването на хербициди е една от мерките за борба със специфичната трайна растителност.

Необходимо е целево отделяне на средства за възстановяване на шлюзовете, профила на дигата, нивото на короната и изграждане на технически издържани рампи.

#### 2.2.9.3. Корекции на вътрешни реки

В общ план проблемите при тях са най-сериозни:

- Значителна промяна проектните параметри на корекциите.

- Късане на предпазните диги – незначителна част вследствие на формирани високи вълни от интензивно снеготопене и валежи и преобладаваща част от организации или лица по различни поводи.

- Разрушаване на шлюзове, предимно металните им части, което е предпоставка за сериозни щети при високи води.

- Изграждане на многобройни рампи с нарушаване профила на дигите.

- Безконтролно и без правила изземване на инертни материали от корекциите на реките предизвикващо:

- промяна нивелетата на дъното на реките;

- разрушаване на дънни прагове и изградени бентове при водохващания;

- разрушаване на надлъжни и напречни брегоукрепителни съоръжения;

- разрушаване на бермите;

- разрушаване на шлюзове и предпазни диги;

- “увисване” на водовземанията;

- подкопаване устоите на мостове от националната пътна мрежа.

- Височината на дигите не отговаря на променения профил на реките.

- Стесняване на сечението от новоизградени съоръжения /мостове/.

Необходима е преоценка на част от корекциите при новосъздадените условия на протичане и възстановяване на разрушените съоръжения.

Съгласно съществуващите нормативни документи, разрешителни за добив на инертни материали се издават от структурите на МОСВ без становище от стопанисващия корекцията.

Крайно наложителна е промяна в смисъл, разрешително да се издава след становище от стопанина с правила за разработка и контрол.

#### 2.2.9.4. Ретензионни язовири

Общо за страната изградените ретензионни язовири за предпазване от вредното въздействие на водите са 15 броя, които се поддържат от следните клонове на „Напоителни системи” ЕАД: Плевен (9 броя), Шумен (2 броя) и по 1 брой от Велико Търново, Видин, Враца и София. Възникващите проблеми при експлоатацията на ретензионните язовири са незначителни, изразяващи се в частично нарушаване целостта на преливниците при преминаване на високи вълни и при недобронамерена човешка дейност.

#### 2.2.9.5. Съоръжения за отводняване

Тук проблемите се дължат предимно на дългогодишната експлоатация:

- Част от основните помпени станции са в действие от 60–70 години със силно амортизирани машинна, ел. част и сграден фонд, както и почти напълно корозирали напорни части под дигите /главно за дунавските/, което е предпоставка за тежки последици.

- В следствие на това състояние и напрегнатия режим на работа се стига до чести аварии свързани със значителни капиталовложения за възстановяване.

- Обрасли и затлачени открити отводнителни канали след дългогодишната експлоатация и липса на подходяща техника за почистване, както и постоянния недостиг на средства.

- Закритите дренажни смукатели са частично или напълно запушени.

- Неотложна е реконструкцията на част от съоръженията и поетапно възстановяване на останалите.

#### 2.2.9.6. Съоръжения за напояване

По данни на „Напоителни системи” ЕАД в напоителните системи са включени следните основни съоръжения (по данни на Дружеството):

- комплексни язовири
публична държавна собсвеност по чл. 13 т. 1 от ЗВ	22 бр.

- напоителни язовири						146 бр.

- напоителни помпени станции				681 бр.

- напорни водопроводи 					1 497 км

- деривационни канали					530 км

- открита канална мрежа					6 435 км

- закрита тръбна мрежа					9 269 км

- водохващания						420 бр.

в т.ч. 131 бр. масивни

- изравнители							612 бр.,

в т.ч. 503 бр. облицовани

Чрез тези съоръжения „Напоителни системи” ЕАД е в състояние да водоосигури 5376 хил. дка годни за напояване площи.

От „Хидромелиорации-Севлиево” ЕАД се поддържат седем напоителни системи изградени с държавни средства с обща площ от  65 296 дка, от които годни за напояване са 41 751 дка.

Изградените съоръжения в тези системи са:

- Язовири		5 броя

- Водохващания	3 броя

- Помпени станции	12 броя

- Канална мрежа	87.27 км

- Тръбна мрежа	332.53 км

Дружеството „Земинвест” ЕАД стопанисва и управлява съоръжения, намиращи се основно в област Кърджали, ползвани за напояване и при разсаждане на тютюн, в т.ч.:

- малки язовири и водоеми	– 470 бр.

- напоителни полета		– 7 бр. с обща площ за напояване 17 450 дка

Таблица 2.27. Регистрирани сдружения за напояване по басейни за управление

| № | Сдружения за напояване | Площ в дка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |
| 1 | Всичко Дунавски басейн – 23 сдружения за напояване | 58 450,06 |
| 2 | Всичко Черноморски басейн – 26 сдружения за напояване | 62 989,08 |
| 3 | Всичко Западно беломорски басейн – 4 сдружения за напояване | 37 149,00 |
| 4 | Всичко Източно беломорски басейн – 36 сдружения за напояване | 174 486,16 |
| 5 | За цяла България | 333 074,30 |
| 6 | В т.ч хидромелиоративни системи - общинска собственост | 164 493,30 |
| 7 | В т.ч хидромелиоративни системи - държавна собственост | 168 581,00 |

Общини и индивидуални водоползватели

Съгласно чл.19 от Закона за водите всички водостопански системи на територията на общините, които не са включени в активите на търговските дружества и сдруженията за напояване са публична общинска собственост. Тези съоръжения може да бъдат предоставени за ползване и собственост на сдружения за напояване след тяхното учредяване.

Към 1992 г. хидромелиоративният фонд публична общинска собственост е обхващал 3,5 млн. дка, като са били включени следните съоръжения

- напоителни язовири 			над 2 000 бр.

- водохващания 			около 1100 бр.

- напоителни помпени станции 	около 1600 бр.

- напоителни канали 			около 16 300 км

- изравнители 				около 830 бр.

- напорна тръбна мрежа 		около 16 400 км

Към настоящия момент липсват данни за състоянието на тези хидромелиоративни съоръжения. Налице са само част от язовирите и микроязовирите, тъй като през последните години ежегодно преливат и се разрушават от 10 до 20 микроязовира годишно. Почти всички помпени станции и напорни тръбопроводи са ограбени и унищожени.

Необходимо е да се извърши оглед и актуализация на данни за хидромелиоративните съоръжения общинска собственост.

През последните години голям брой земеделски стопани започнаха да изграждат индивидуални системи за напояване обикновено на трайни насаждения и зеленчукови градини. Предпочитаното напояване за тези условия е капково напояване предвид икономията на вода и лесното автоматизиране на системите. В настоящия момент липсват данни за размера на тези системи, но може да се предположи, че са около 50000 дка в цялата страна. Чрез тези системи успешно се използват малки собствени водоизточници – кладенци, малки реки и дерета.

Състояние на хидромелиоративните съоръжения за напояване

Язовири

Тези съоръжения са под непрекъснат контрол, като за тях са полагани относително най-големи грижи, в резултат на което техническото им състояние е сравнително добро.

Същевременно тези скъпи и най-отговорни съоръжения се нуждаят от значителни инвестиции за ремонт и възстановяване, с което ще се гарантира тяхната бъдеща сигурна работа.

От ремонтно-възстановителни работи се нуждаят водовземните съоръжения, основните изпускатели, затворните органи и преливните съоръжения, т.е. гарантиращите безопасната им експлоатация.

Водохващания

Проблемите са различни при масивните и при изградените като временни.

За масивните водохващания проблемите са в две посоки:

- Разрушаване на водобойната им част с последващо частично рушене на масивния яз, вследствие промяна нивелетата на реките след корекционни мероприятия или от безконтролно добиване на инертни материали.

В тази връзка е наложително издаване на разрешителни за добив на инертни материали от органите на МОСВ да става след съгласуване със собственика на водния обект.

- Ограбване и разрушаване металните части на повдигателните механизми за регулиране затворите на промивните и водовземни отвори.

За водохващанията временен тип основен проблем са преминаващите високи води в реките водещи до частичното им разрушаване и ежегодно влагане на средства за възстановяване.

Доставна и разпределителна мрежа

Доставната и разпределителната мрежа се разделя на открити канали и закрити водопроводи.

Общовалидно за откритите канали е лошото техническо и експлоатационно състояние, изразяващо в следното:

- основната част от тях е изградена от 40-те до 80-те години на XX век;

- част от каналите са необлицовани;

- частично разрушена облицовка вследствие дългогодишната им експлоатация с практическа липса на водоплътни качества предполагаща големи загуби от филтрация, увеличени значително от големите транспортни разстояния достигащи десетки до над 100 км;

- по-голямата част от водовземанията са разположени в горната част на профила и за да се подаде вода, се налага завиряване и като следствие значителни загуби и ниска използваемост на водата;

- кражби на облицовъчни плочи и метални части на вододелите.

За пълното възстановяване на откритата канална мрежа държавна собственост са необходими инвестиции с размер над 500 млн. лв.

За закритата водопроводна мрежа би могло да се приеме, че главният проблем са непрекъснатите кражби.

Ограбват се всички метални части – спирателни кранове, хидранти, фасонни части, тръби и други, валидно преди всичко за  вътрешноканалната мрежа.

Линейността и разпръснатостта върху територията на страната не позволяват ефективна охрана.

Помпени станции и трансформаторни подстанции

Поради факта, че в тези съоръжения е вградено изключително скъпо оборудване: ел. двигатели, помпи, трансформатори, затворни органи, повдигателни механизми, контролно- измервателна апаратура и други, същите са подложени на постоянни набези с цел кражби. Поради липсата на техническа и физическа възможност за охрана част от оборудването е демонтирано и съхранено в складовите бази.

Понастоящем помпените станции се охраняват с радиоелектронни средства  и / или  жива  охрана. Всичко  това  е  свързано  с  огромни непроизводствени разходи. Малкият интерес към по-скъпото помпено напояване и липсата на средства е довело до влошаване и на физическото състояние на фондовете.

Независимо от изложеното, възможностите за помпено подаване на вода са многократно по-големи от потреблението в момента.

Вътрешноканална мрежа и съоръжения на бившите ТКЗС и АПК

Всички изградени съоръжения са или разрушени напълно, или в крайно лошо състояние, в т.ч. и помпените станции.

Най-сериозно е състоянието на язовирите общинска собственост предвид потенциалната опасност, която представляват за населението, населените места, земеделските земи и изградената инфраструктура.

Част от тях са с неработещи затворни органи на основните изпускатели или затруднено функциониране, разрушени или засипани преливници, прокопани части от стените за монтаж на допълнителни водовземни тръби, свлечени сухи и мокри откоси на стените и нарушени корони на стените.

Изброеното, в съчетание с дългогодишната експлоатация и липсата на необходимата поддръжка и наблюдения във връзка с инженерната сигурност на съоръженията, ги прави реална опасност за разположените под тях населени места, земеделски земи и инфраструктура.

#### 2.2.9.7. Обобщение на основните проблеми по поддържането и експлоатацията на хидромелиоративните съоръженията

Гарантирането на експлоатационната сигурност и надеждност на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите и за доставка на вода за напояване е от много важно значение за различни отрасли на икономиката и сигурността на населението на страната.

Проблемите по основните подгрупи обекти се явяват предимно от няколко причини: промени вследствие на появили се екстремни условия, нерегламентирани действия на човешка намеса и липса на достатъчно средства за поддържане.

Основните проблеми са систематизирани по долу:

- помпени станции – стари някои са от 1938  година

- диги с изключение на Дунавските, строени съгласно изискванията за язовирни стени, останалите са предимно от взаимстван материал  с преобладаваща част на пясъци и баластри поради което при високи води се наблюдават чести изравяния  на берми, кюне и скъсвания на дигите

- нередовно и недостатъчно финансиране на дейността – съгласно ЗВ това следва да се финансира със средства на МЗХ но на практика тези средства са минимални

- кражби по метални съоръжения – ПС, жаби клапи, саваци тръбопроводи и други метални и чугунени арматури

- скъпа поддръжка без осигуряване на достатъчно средства

- недостатъчен персонал дори и ПС не са с денонощна охрана

- липса на норматив за брой на експлоатационния персонал

- добив на инертни материали от коригирани  участъци или непосредствено пред тях, което променя водното течение и води до изравяния и скъсвания на диги – пример р. Джерман

- липса на каквато и да е грижа за поддържане на проводимостта на реките в некоригираните участъци. При наводнения главното количество плаващи дървета идват именно от тези участъци. Подприщват мостове и тесни места и предизвикват преливания и скъсвания на дигите

- лошо изпълнение на строително-монтажни и възстановителни работи

- лошо качество на материала на дигите. Поради липса на средства не се използва подходящ материал, а се ползва непосредствено от реката с преобладаващо пясъчно-баластрено съдържания. При нови високи води скъсването е налице

- застрояване на части от корекциите

- променени климатични условия – по-интензивни валежи – 2005,2006,2007

- обезлесяване и изсичане на горите

- средствата предвидени за възстановяване и експлоатация на всички ООНЗ са крайно недостатъчни предвид тяхната значимост и дългогодишен период на действие, поради което много точно следва да се изготвя инвестиционната програма.

#### 2.2.9.8. Инвестиции за възстановяване на хидромелиоративния фонд

Изградените хидромелиоративни съоръжения в страната са систематизирани в колони 3 и 4 от следващата таблица.

Таблица 2.27. Инвестиции за възстановяване на хидромелиоративния фонд

| № | Наименование | Брой | Обща дължина | Средства за възст. на отд. съоръж. | Пълно възста новяване | Частично възста-новяване | Минимално възста- новяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км | лв./бр. лв./км | лв. | лв. | лв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Язовири за напояване | 2 352 |  |  | 66 603 600 | 25 176 161 | 14 386 378 |
| 1.1 | Държавна дружества | 201 |  | 11 664 | 4 341 600 | 1 641 125 | 937 786 |
| 1.2 | Публична държавна собственост | 21 |  | 122 194 | 4 752 000 | 1 796 256 | 1 026 432 |
| 1.3 | Публична общинска собственост | 2 130 |  | 14 580 | 57 510 000 | 21 738 780 | 12 422 160 |
| 2 | Изравнители | 960 |  | 3 499 | 6 220 800 | 2 351 462 | 1 343 693 |
| 3 | Водохващания | 156 |  | 2 916 | 842 400 | 318 427 | 181 958 |
| 4 | Напоителни канали | 0 | 5 678,74 | 17 438 | 18 337 6495 | 69 316 315 | 39 609 323 |
| 5 | Помпени станции | 701 |  | 5 832 | 7 570 800 | 2 861 762 | 1 635 293 |
| 6 | Тръбопроводи | 0 | 2 770,66 | 10 206 | 52 365 455 | 19 794 142 | 11 310 938 |
| 7 | Съоръжения общинска собственост | 8 000 |  | 3 530 | 52 293 600 | 19 766 981 | 11 295 418 |
| 8 | Отводнителни канали | 0 | 1 398,69 | 65 352 | 91 407 460 | 63 985 222 | 36 562 984 |
| 9 | Отводнителни помпени станции | 76 |  | 100 000 | 7 600 000 | 5 320 000 | 3 040 000 |
| 10 | Корекции на реки | 0 | 3 134,45 | 120 000 | 376 134 480 | 263 294 136 | 150 453 792 |
| 11 | Предпазни диги | 0 | 243,62 | 100 000 | 24 362 200 | 17 053 540 | 9 744 880 |
| 12 | Дунавски диги | 0 | 253,36 | 250 000 | 63 340 500 | 44 338 350 | 25 336 200 |
| 13 | Ретензионни язовири | 15 |  | 100 000 | 1 500 000 | 1 050 000 | 600 000 |
|  | Всичко |  |  |  | 933 617 790 | 534 626 499 | 305 500 856 |

Инвестициите, нужни за рехабилитацията и реконструкцията на съоръженията от таблицата по-горе, почиват на анализа на необходимите средства и материали, които са нужни за извършването на ремонта на увредените и тези за укрепване участъци и съоръжения. След направен анализ са получени средните стойности на средствата за възстановяване на съоръженията - колона 5.

Сценарий 1:	При минимално възстановяване (минималистичен сценарий) се влагат само 40 % от необходимите суми за пълно възстановяване – 305 500 856 лв., но с това се гарантира само временната експлоатационна годност и сигурност на съоръженията.

Сценарий 2:	При частично възстановяване (междинен сценарий) се счита, че ще се осигурят и вложат 70% от средствата за пълно възстановяване – 534 626 499 лв.

Сценарий 3:	Общо необходимите средства за пълно възстановяване на хидромелиоративните съоръжения общинска и държавна собственост (максималистичен сценарий) възлиза на 933 617 790 лв.

## 2.3. Заключение от анализа на водостопанската инфраструктура

Водостопанската инфраструктура се характеризира със следните специфични особености:

- Инфраструктурата изиска огромни по размери капитални вложения.

- Съществува несъответствие между крупния размер на инвестициите и постепенното добавяне (в години) на мощностите;

- При така установените източници на финансиране и поради специфичната особеност на дълготрайното използване на изгражданите обекти, все още не се предвижда възвръщане на вложения капитал като разходно перо в себестойността.

- Постоянно отлаганите в необходимия размер капитални вложения от последните години изисква чувствително по-големи капиталови разходи в бъдеще;

- Наличие на недопустими загуби на вода в напоителните системи и водопроводните мрежи.

- Всички хидроенергийни системи в страната са проектирани, изградени и се експлоатират като комплексни хидротехнически системи, които задоволяват нуждите извън енергетиката на всички водоползватели и водопотребители (напояване, питейно-битово и промишлено водоснабдяване, рекреация, рибовъдство) съобразно възможностите на всяка една система.

Основните проблеми на инфраструктурата са:

- Всички хидроенергийни системи в страната са проектирани, изградени и се експлоатират като комплексни хидротехнически съоръжения, които задоволяват нуждите извън енергетиката на всички водоползватели и водопотребители (напояване, питейно-битово и промишлено водоснабдяване, рекреация, рибовъдство) съобразно капацитета на всяка една система.

- Сравнението на прогнозното водопотребление (без хидроенергетика и АЕЦ) за периода на Стратегията с общия завирен обем на язовирите показва, че в България има достатъчно изградени язовири. Идентифицираните нужди за няколко неголеми района на страната могат да се покрият с изграждането на няколко нови язовира, за 3 от които е подписан договор за финансиране със Световната банка, а други със започнато, но спряно строителство поради финансови причини.

- Преобладаващата част от действащите водоснабдителни активи (водовземни съоръжения, водопроводна мрежа, помпи, хидрофори, водомери и др.) са въведени в експлоатация преди 1980 г. и са изградени от материали (преобладаващо етернитови и стоманени тръби), чийто срок на годност е изтекъл.

- В голяма част от водопроводната мрежа нивото на корозия или натрупвания на отлагания е значително, което обуславя рискове за качеството на водата.

- Констатираните загуби на вода са изключително големи и се дължат основно на физически течове – както видими, така и скрити, както от водопроводната мрежа, така и по кранове, връзки и в различните шахти. Големи обеми вода се губят също за изпразване и пълнене на водопроводната мрежа при аварии поради факта, че тя е недобре конструирана и/ или преоразмерена, а граничните кранове между хидравличните зони не работят достатъчно добре.

- Сериозен проблем е наличието на неравномерно хидравлично налягане (високо или ниско) в отделни зони на водопроводната мрежа. Причини за високото налягане са голяма денивелация между резервоарите и захранващата територия; директни свързвания (водоподаване) към високонапорни транзитни тръбопроводи; липса на регулатори за намаляване на налягането; преоразмерени помпени станции, хидрофори и респективно водопроводната мрежа. Ниско налягане се получава вследствие на по-малки диаметри или преоразмерени мрежи, захранващи много потребители, което води до големи загуби на налягането, особено в крайградските вилни зони; строителство в близост до резервоарите, където поради липса на денивелация не може да се осигури нужния статичен напор; многобройни течове по водопроводната мрежа.

- Всички построени и в експлоатация ПСПВ (46% от населението e свързано към ПСПВ) са с остаряло оборудване и спешно се нуждаят от реконструкция и модернизация (особено на филтърните корпуси) и въвеждането и на автоматизиран контрол за остатъчност на подаваните реагенти (хлор и алуминий) в пречистените питейни води.

- Процентът на изграденост на канализационната мрежа е нисък (60.56 %), в по-голямата си част мрежата е с изтекъл срок на амортизация и с висок процент на инфилтрация на чужди води (течове от загуби на вода, подпочвени и дренажни води). Това факт е констатиран във всички прединвестиционни проучвания и изготвените Генерални планове на големите градове.

- Почти навсякъде в страната канализационната система е от смесен тип, което също води до проблеми, особено при обилни валежи.

- Нивото на изграденост на ПСОВ е ниско. Почти всички построени и пуснати в експлоатация ПСОВ в края на миналия век се нуждаят от реконструкция и модернизация, както на механичното и биологичното стъпало, така и на утайковото стопанство. В повечето станции има нужда от обновяване на конструктивните, механичните, електрическите елементи и системите за автоматично управление на процесите.

- В много случаи има липса на съответствие на степента на изграденост на канализационната мрежа и проводимостта на главните колектори с капацитета и изграденост на ПСОВ.

- Информационната обезпеченост по отношение на състоянието, събитията и наблюдението е твърде ниска за изготвянето на пълни анализи  на активите във водния сектор (водни количества, дължина и налягане в мрежата, инфилтрация в канализацията и много други необходими за анализи, проектиране строителство и експлоатация).

- Голяма част от хидромелиоративните съоръжения са стари и амортизирани, като последните такива са построени в началото на 90-те години, болшинството - през 60-те и 70-те, но има системи и от 50-те години на миналия век, поради което те не могат да изпълняват работата си нормално. Причини за това са:

  - ниските височини на дигите, които не отговарят на променящия се профил на речните легла - наличие на скъсани диги вследствие на формирани високи вълни от интензивно снеготопене и валежи и недобре почистените речни корита;

  - безконтролно и без правила изземване на инертни материали при корекциите на реките, предизвикващо промяна на нивелетата на дъното на реките; разрушаване на дънни прагове, изградени бентове при водохващания; берми, шлюзове и предпазни диги, надлъжни и напречни брегоукрепителни съоръжения; подкопаване устоите на мостове от националната пътна мрежа и други.

- Към 2010 г. в страната са въведени в експлоатация около 110 броя малки ВЕЦ. При тях съществуват  следните проблеми:

  - не добро ниво на проектиране, лошо строителство и експлоатация;

  - неправилно застрояване на реките с централи от руслов или деривационен тип без свободни участъци, с което реката престава да съществува;

  - висока степен на застрояване на МВЕЦ;

  - конструктивни решения, които не осигуряват ежегодното промиване на отложените наноси и транспортирането им до устието на реката;

  - неподходящо избрани и построени рибни проходи, които не изпълняват функциите си;

  - липса на координация на собствениците в поречията;

  - липсва задължително съгласуване на Инструкциите за експлоатация (в които има Екологична част) и Плановете за действие при извънредни ситуации на всички собственици на ВЕЦ в дадено поречие;

  - не се разработва общ план за провеждане на високите води и промиване на наносите за всички ВЕЦ в дадено поречие под контрола на Басейновата дирекция;

  - няма реална оценка за положителните и отрицателните страни на изградени МВЕЦ в поречията – в планинските части, в средните и долните участъци на реките с ясно очертани възможности за строителство на МВЕЦ.

- Спешните мерки трябва да бъдат както следва:

  - Ускорено изграждане на ПСОВ и канализационни мрежи за изпълнението на изискванията на Директива 91/271/ЕС относно градските отпадъчни води.

  - Доставяне на качествена питейна вода на населението и осигуряване на достъп на населението на режим до нормално водоснабдяване чрез разработване на планове за рехабилитация на водопроводните мрежи и съпътстващите ги съоръжения, съгласувани с Генералните планове или генералните схеми на водопроводните и канализационните мрежи.

  - Защита от вредни явления и подобряване на инфраструктурата за напояване.

- Направените оценки на средствата, необходими за инвестиции във водностопанската инфраструктура, показват суми в порядъка от над 12 млрд. лв. за покриване на минимални нужди до над 43 млрд. лв. за привеждането й в състояние доближаващо се до европейските стандарти.

Спешните мерки трябва да бъдат както следва:

- Ускорено изграждане на ПСОВ и канализационни мрежи за изпълнението на изискванията на директива 91/271/ЕС.

- Доставяне на качествена питейна вода на населението и осигуряване на достъп на населението на режим до нормално водоснабдяване чрез разработване на планове за рехабилитация на водопроводните мрежи и съпътстващите ги съоръжения, съгласувани с Генералните планове или генералните схеми на водопроводните и канализационните мрежи.

- Защита от вредни явления и подобряване инфраструктурата за напояване.

Таблица 2. 28. Необходими капитални вложения за водностопанската инфраструктура

| № | Елементи на водностопанската инфраструктура | Минималистичен сценарий, | Междинен сценарий, | Максималистичен сценарий, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млн. лв. | млн. лв. | млн. лв. |
| 1 | Язовири | 76 | 106 | 286 |
| 2 | Водовземни съоръжения | 190 | 402 | 1 057 |
| 3 | Пречиствателни станции за питейни води | 46 | 403 | 840 |
| 4 | Водопроводна мрежа | 2 670 | 7 975 | 24 347 |
| 5 | Съоръжения по водопроводната мрежа | 160 | 479 | 1 460 |
| 6 | Канализационна мрежа | 5 180 | 7 580 | 9 180 |
| 7 | Съоръжения по канализационната мрежа | 259 | 379 | 459 |
| 8 | Пречиствателни станции за отпадъчни води | 3 896 | 3 914 | 4 605 |
| 9 | Хидромелиоративни съоръжения, в т.ч. | 305,5 | 534,6 | 933,6 |
|  | Предпазни диги на р. Дунав | 25,3 | 44,3 | 63,3 |
|  | Корекции на вътрешни реки | 160,2 | 280,3 | 400,5 |
|  | Съоръжения за отводняване | 39,6 | 69,3 | 99,0 |
|  | Ретензионни язовири | 0,6 | 1,1 | 1,5 |
|  | Съоръжения за напояване | 79,8 | 139,6 | 369,3 |
|  | ОБЩО | 12 782,5 | 21 772,6 | 43 167,6 |

Чл. 137, 2. втора категория: б)	разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването, канализацията, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването, далекосъобщителните и други дейности;